泉山校区泉南浴室热水系统及配套设备询价采购文件

（No：2014H39079）

我校现就泉山校区泉南浴室热水系统及配套设备询价采购，欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

第一部分   供应商须知

一、项目编号：2014H39079

二、项目名称：泉山校区泉南浴室热水系统及配套设备询价采购

三、采购内容及数量：

1、1、本项目为泉山校区泉南浴室热水系统改造配套设备，分别为热交换器2台，不锈钢保温水箱2台，一次热水循环设备1套，一次热水自动配水设备1套，二次热水循环设备1套，二次热水自动控制柜1套。具体要求详见标书第二部分。

2、货到地点：我校泉山校区。

3、货到时间：2014年8月10日前，具体时间合同约定。

四、供应商资格条件

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，是产品的原生产商或原生产商指定/授权代理商。

2.具有产品供应及售后服务的能力。

3.产品达到国家规定的相应技术标准与环保标准，具有有效的认证资格，具有原始厂商的质保证书与合格证书。

4. 不接受联合体投标。可提供符合本项目要求的实物样品。

五、响应文件的要求

1.投标函；

2.资格证明文件：企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件，法人授权委托书原件，类似业绩。

3.报价以及报价综合说明。产品报价应包含其生产、运输、装卸、保养、税务、验收、售后服务等所有费用，货到我校工地。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明。

4.到货时间，售后服务方案等。

5.响应文件中有格式要求的必须按照附件格式填写，没有格式要求的由响应人自行制作。响应文件应制作规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本四本，使用A4纸打印胶装。均需在封面标注项目名称、项目编号，响应单位名称、响应时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖响应单位公章，并由响应单位法人签字确认。

6.响应文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，响应单位的名称、响应时间，同时加盖响应单位的公章与法人印章。响应文件有效期为90天。

7.响应文件正、副本内容不一致时，以正本为准。无论是否成交，其响应文件概不退还。不符合本文件要求或未按时送达的响应文件均无效。递交响应文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，询价人对此概不负责。

六、成交原则

1.询价小组只对确定为实质上响应文件要求的报价进行评价和比较。

2.询价小组对符合资质要求的供应商，每个标段采取“同质比价，同价比质”的原则选取一个成交人。

3.学校监察、纪委、审计对询价全过程进行监督。

4.报价以一次报出不得更改的价格为准。在此前提下，当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的为准。

5.采购数量依据实际情况略有增减，但将在合同中载明，成交人应同意并考虑此因素。

6.出现以下情况之一的，作为采购失败处理，应重新组织采购：

（1）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（2）因不可抗力导致重大变故，采购任务取消的。

七、产品质量要求

1．符合国标的，全新正品，并达到国家环保要求。

2．品牌、产地不限（但应在响应文件中注明）。

八、合同主要条款

1.供货时间及地点：具体合同约定。成交人在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

2.产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

3.自产品送达经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因造成采购方损失，损失由供货方承担。

4.货款结算办法：

无预付款，货到、整体安装验收合格后付至合同总款的90%，余款作为质保金，如无质量和服务方面问题，自安装验收合格满一年一次付清（不计息）。

九、成交通知

1.确定成交人后，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

2.《成交通知书》将作为签订合同的依据。

3.签订合同时，根据需要采购方有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经成交双方共同认定。

十、签订合同

1.成交人按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同；

2.询价采购文件、成交人的响应文件等，均为签订合同的依据；

3.如成交人放弃成交项目或在签订合同时改变成交状态，采购人将取消其成交资格。

第二部分 项目概况

一、设备清单

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次热水系统 | 容积式浮动盘管换热器 | FPL-5-1.0 DN2000-5 | 1.壳程材质：Q235B 2.管程材质：紫铜管 3.立管材质：不锈钢316L 4.壳程压力：1.0MPa 5.管程压力：1.0MPa | 1.出厂合格证 2.出厂检验证 3.设计制作蓝图 | 台 | 2 | 配套压力表、温度计、进出口阀门、疏水器、排污阀等附件 |
|  |  | 热水循环泵整体设备 | KQL100-125/4 | 配置2台循环泵，循环泵参数： 1.流量：100m3/h 2.扬程：25m 3.转速：2900r/h | 1.配套整体设备 2.设备基础根据现场情况采用槽钢配套制作 | 套 | 1 | 配套压力表、止回阀、进出口阀门、伸缩节等附件 |
|  |  | 温控装置 | DN80 | 1.温控阀：西门子铸钢蒸汽阀2.5MPa 2.旁通阀及前后阀：铸钢截止阀2.5MPa | 温控阀与PLC智能控制柜模板相匹配 | 套 | 2 | 与PLC控制柜配套使用 |
|  |  | PLC智能控制柜 | 配套 | 1.变频器选用ABB，小电器选用德力西 2.控制柜带温度压力显示、液位 | 自行设计PLC模块，满足一次热水配水要求 | 台 | 1 | 要求能满足自动配水和自动续水 |
|  |  | 电动控制阀组 | DN100 | 1.电动控制阀1.0MPa热水阀，品牌要求西门子 | 与PLC控制模块配套使用 | 组 | 1 | 与PLC控制柜配套使用 |
|  |  | 水表 | DN100 | 1.法兰水表 2.热水水表 | 与电动控制阀配套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 二次热水系统 | 不锈钢水箱 | 长*宽*高6000*3000*3000 | 1.不锈钢水箱底板、侧板材质：3mm厚不锈钢304 2.不锈钢水箱拉接筋：拉接筋自行设计，材质要求304不锈钢型材 3.不锈钢水箱保温：10cm厚聚氨酯喷涂保温，外做0.5mm彩钢瓦保护 | 1.水箱制作安装设计蓝图 2.水箱基础设计施工蓝图 3.水箱主体及附件出厂合格证 4.水箱现场组装 5.水箱液位计、温度计与一次热水PLC控制柜配套 | 台 | 2 | 现场勘查地形 |
|  |  | 热水循环泵整体设备 | KQL80-125/2（3台） | 配置3台循环泵，水泵技术参数： 1.流量：50m3/h 2.扬程：25m 3.转速：2900r/h | 1.配套整体设备 2.设备基础根据现场情况采用槽钢配套制作 | 套 | 1 | 配套压力表、止回阀、进出口阀门、伸缩节、水泵母管等附件 |
|  |  | PLC智能控制柜 | 配套 | 1.变频器选用ABB，小电器选用德力西 2.控制柜带温度压力显示、钟控定时器 3.3台水泵联动 | 自行设计PLC模块，满足二次热水配水要求 | 台 | 1 | 根据浴室用水量自动增减水泵启动个数及频率和定时自动启动 |
| 3 | 其他配套设备 | 根据自行优化设计自行增加报价 |  |  |  |  |  | 根据自己方案可增加必要附件 |

二、技术方案及其他要求

（一）热水系统设备及自动控制方案

1.泉南浴室热水系统改造，本次新配热交换器2台，不锈钢保温水箱2台，一次热水循环设备1套，一次热水自动配水设备1套，二次热水循环设备1套，二次热水自动控制柜1套。

其中的水箱、热交换器及自动控制系统，投标人必须依据现场实际情况和使用要求，对使用方提供的工艺流程示意图（附件三）进行优化设计，再提供投标的工艺施工图及详细施工方案。

2.热水系统设备及自动控制方案要求

（1）一次热水系统

①一次热水系统热媒为0.4MPa150℃饱和蒸汽，热交换器为容积式浮动盘管换热器，要求一次热水系统热水出水温度42-45℃，出水量100t/h。

②一次热水系统配水要求全自动化，要求水箱内热水温度为恒温（42-45℃），当水箱内出水量不足时，一次热水系统可以自动补水并保证水箱内水量恒温。

③要求PLC控制柜能显示水箱液位、水箱热水温度、交换器出水温度、交换器出水压力、循环泵电流电压等技术参数。

④各设备型号、技术参数及技术要求详见采购清单。

⑤一次热水系统内所涉及的设备及附件必须提供出厂检验合格证，热交换器必须提供设计蓝图及压力容器监督管理部门检验报告，并保证所提供设备资料能在本地压力容器监督管理部门登记备案。

（2）二次热水系统

①二次热水系统水箱容积6*3*3m3，底板及侧板材质为3mm厚304不锈钢板，水箱要求外做箍筋内设拉筋材质为304不锈钢型材，拉筋箍筋配置由厂家自行设计，但必须保证水箱牢固性。水箱保温为10cm厚聚氨酯喷涂保温，外做0.5mm厚彩钢瓦保护。厂家必须提供水箱设计图纸及水箱钢筋混凝土基础施工图，水箱主体由厂家现场组装，水箱预留接口根据现场情况预留，水箱基础及配管有甲方施工。

②热水循环泵要求按清单技术参数和技术要求，由厂家组装成整体设备（含设备基础、阀门附件、进出口母管等）。

③PLC智能控制柜，要求变频器选用ABB，小电器选用德力西。要求3台循环泵根据浴室用水量，自动增减水泵启动台数，并能定时启动。并能显示温度、压力、电流、电压及频率。

（二）其他要求

1.产品生产要依据附件三“卫生热水流程图”进行优化设计后确定投标技术方案，方案必须完全满足采购方的技术要求。

2.投标人设计方案必须综合考量现场实际情况。

3.主要设备水箱及交换器质保期不低于10年。

4.厂家售后服务必须及时有效。

5.相关事务联系人：孙振国13685191914

第三部分 响应文件格式

1.投标响应函

投标响应函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     采购的有关活动，并对此项目以人民币（小写）                     元 （大写）             元总价进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的供应商应当具备的条件。

3.提供和交付的投标文件符合本项目采购文件的要求。

4.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5.保证遵守采购文件的规定。

6.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

7.我方完全理解采购方不一定接受最低价的投标。

8.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它投标人或者采购方工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购方工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（6）拒绝质量技术监督部门对工程作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                              传真：

谈判供应商代表联系电话：

谈判供应商代表（签字）：                                  （公章）

年    月    日

2.委托书                           法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的    （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字（盖公章）：

谈判供应商代表签字：

年      月      日

附：

3.报价表

请按询价清单顺序报价，不得更改顺序，不得增减项。

投标单位（盖章）：

注：表格不够可自行向下扩展。

附件一： 卫生热水流程3

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）