江苏师范大学

分析测试中心实验室局部排风系统

部分设备（材料）采购及安装

（项目编号：2018G23111）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2018年9月2日

- 招标公告

根据江苏师范大学分析测试中心项目建设需要，现对其中的实验室局部排风系统部分设备（材料）采购及安装进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的企业前来投标。

一、项目编号：2018G23111

二、项目名称：江苏师范大学分析测试中心实验室局部排风系统部分设备（材料）采购及安装

三、项目概况

江苏师范大学分析测试中心位于徐州市铜山区江苏师范大学泉山校区内。本建筑总建筑面积为25249.49平方米，建筑总高度为31.5m，地上7层，地下1层，地下1层层高 4.50 米，1层层高5.00米，2～6层层高4.35米，7层层高4.90米，地上7层主要功能为实验室基配套用房，地下1层主要功能为贮藏中心和设备用房。

四、招标范围、内容及要求

1.采购范围、内容：

本次招标范围为实验室局部排风系统的屋面部分（不含实验室内部分），具体为屋顶玻璃钢变频风机、风机变频控制系统、活性炭吸附箱、风机消音器及风管、防火阀、动力配电等。

包含以上部分设备（材料）采购、安装调试、相关培训、验收及售后服务。

注：（1）风管的采购及安装界限：风管的排风竖井内部分由土建总承包单位施工，屋面的横向风管在本次招标范围内（由中标人负责横向风管与竖井内竖向风管的连接）。

（2）动力配电的采购及安装界限：土建总承包单位施工至屋面强电间内的配电柜（含），配电柜以后部分在本次招标范围内（含与强电井内配电柜断路器的接线）。

（3）防火阀在本次招标范围，但防火阀的消防信号线及消防模块由土建总承包单位施工。

2.货到及安装时间：暂定合同签订后50日历天内安装完毕，具体合同约定。

3.安装地点：江苏师范大学泉山校区分析测试中心工程屋面。

五：最高限价：199万元

六、工程款及货款支付：本工程无预付款；工程竣工后经验收合格后付至工程总价的95%，余5%作为质量保证金。 质量保证金在采购人确认无质量及遗留问题、且所有缺陷均已修复的前提下，于验收合格之日起满 24个月（如质保期延长，该日期与质保期一并延长）后 30 日内无息结清全部质保金余额。

七、质保期

本工程质保期不少于24个月，投标人可自报长于24个月的质保期。质保期内如果出现工程质量问题（人为损坏因素除外），由中标人于7日内修复，费用由中标人承担。

八、投标人资格要求

1.投标人必须具有独立的法人资格，须提供通过年检合格有效的企业法人营业执照,且经营范围必须含有“实验室设备”或“通风设备安装”等相同或相似内容（提供营业执照原件备查）。

2.投标人通过ISO9001 体系认证。

3.投标人须有拥有机电设备安装工程专业承包三级及以上资质（提供原件备查）。

4.投标人须有2015年1月1日以来200万以上含实验室通风系统内容的实验室工程业绩（须提供合同或中标通知书原件备查）。

5.投标人具有安全生产许可证，近两年无安全责任事故。

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

7.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8.不接受联合体投标，工程不得转包、分包。

9.投标人不得存在下列情形之一：

（1）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；（2）因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；（3）企业和拟派项目负责人自2016年1月1日（含）以来没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的；（4）企业自2016年1月1日（含）以来没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的；（5）失信被执行人惩戒执行苏信用办〔2018〕23号。

九、资格审查办法

1.本项目实行资格后审，无需提前报名，满足资格条件者可直接投标。资格条件审查在投标时进行。

2.递交投标文件时必须持企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证原件、企业相关资质证书副本原件、税务登记证副本原件（如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请提供新的营业执照原件），法人授权书原件、投标代表个人身份证原件，拟派本项目负责人资格证书原件，投标人2015年1月1日以来的业绩证明材料（合同）原件，以及本公告第八条要求的资格条件证明材料原件在开标地点递交审验。

十、澄清与答疑

投标人如对招标文件有疑问要求澄清的，可在2018年9月17日16:00前以书面形式或传真方式递交到我校招标办（澄清函需加盖投标人公章；传真：0516-83536959），同时将电子版发送至招标办邮箱2561830766@qq.com（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。招标办将答疑内容9月18日17：00前 在“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）上公告。澄清要求，逾期将不再受理。

十一、招标文件获取及标书费、投标保证金

1.招标文件获取：即日起可登录 “江苏师范大学招投标网”直接下载本项目招标文件，其他有关技术资料也在招投标网下载。

2.标书费和投标保证金：本项目收取标书费900元，送达投标文件时现金缴纳，售后不退；本项目收取投标保证金为10000元，在送达投标文件时缴纳，收取方式为现金（投标保证金请提前用信封密封好，并骑缝签名或盖章）。

十二、接受投标文件时间及地点

1.接收时间：2018年9月26日14：40至15：00

2.接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼403室

十三、开标评标时间与地点

1.时间：2018年9月26日15：00始

2.地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

十四、现场勘查事项

1.勘查方式：不组织集体勘察

2.勘查时间：2018年9月2日—9月17日上班时间

3.现场勘察联系人：沈老师；联系电话：0516-83403672。

十五、联系方式

1.联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

2.邮政编码：221116

3.电    话：0516-83536659、83536959（fax）、18505290088

4.联 系 人：赵老师

江苏师范大学招标办公室

2018年9月2日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人名称 | 江苏师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 3 | 投标人应提交的商务文件 | （1） 投标函； 法定代表人授权委托书； 报价明细表； （4）递交投标文件时必须持企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证原件、税务登记证副本原件（或三证合一副本原件），企业资质证书副本原件、安全生产许可证原件、投标代表个人身份证原件，投标人2015年1月1日以来的业绩证明材料（合同）原件，以及本公告第八条要求的资格条件证明材料原件，在开标地点递交审验。（以上文件投标时提供原件，投标文件中提供复印件，复印件加盖投标人鲜章，原件当场审核后退回）。 （5）2015年1月1日以来200万以上含实验室通风系统内容的实验室工程业绩（须提供合同或中标通知书原件备查）。 （6）投标人ISO9001 体系认证证书（提供原件备查）。 （7）投标文件电子文档2套（光盘、U盘均可，电子文档包含商务、技术部分标书,投标书中的WORD、EXCEL编辑部分不可转化成图片格式）。 （8）投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 4 | 投标人应提交的技术文件 | （1）主要材料设备品牌表 （2）风机节能认证、风机节能产品认证实验报告、防爆合格证的复印件并加盖供应商公章 （3）施工组织设计（含施工方案、施工人员安排、技术措施、工期、进度安排等）； （4）售后服务方案； （5）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 |
| 5 | 投标保证金与标书费 | 投标保证金为人民币10000元，在送达投标文件时缴纳。收取方式为现金（投标保证金请提前用信封密封好，并骑缝签名或盖章），收取标书费人民币900元，现金支付。 |
| 6 | 投标文件份数 | 投标标书统一使用A4打印胶装成册,其中正本1份，副本6份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

本文件适用于第四部分项目概况及服务要求的招标招标。

定义

  - “招标人”指江苏师范大学。

  - “服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

  - “投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

  - “中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

招标费用

2.1投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，招标承办单位和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分  招标公告；

第二部分  投标人须知前附表；

第三部分  投标人须知；

第四部分  质量及相关技术要求、服务要求；

第五部分江苏师范大学分析测试中心实验室局部排风系统方案图（方案图包含屋面部分及实验室内部部分，其中实验室内部部分不在招标范围）、江苏师范大学分析测试中心实验室局部排风系统部分设备（材料）采购及安装报价明细表（见附件）

第六部分  投标文件格式。

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

招标文件的澄清

投标人如对招标文件有疑问要求澄清的，可在2018年9月17日16:00前以书面形式或传真方式递交到我校招标办（澄清函需加盖投标人公章；传真：0516-83536959），同时将电子版发送至招标办邮箱2561830766@qq.com（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。澄清要求，逾期将不再受理。

5 招标文件的答疑

招标办将答疑内容9月18日17：00前 在“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）上公告。

- 招标文件的修改

  - 在投标截止期7日以前任何时候，招标人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将通过 “江苏师范大学招标网”公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。

- 通知

  - 对与本项目有关的通知，招标人将通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告送达所有与通知有关的投标人。

三、投标文件

- 投标文件的语言和计量单位

  - 投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

- 投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。商务和技术两部分统一装订为一册。

  - 商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。主要详见《投标人须知前附表》。

  - 商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的第六部分要求的顺序与内容填写。

  - 领取了招标文件的投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

- 投标内容填写说明

  - 必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价明细表要求按格式统一填写。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致投标被拒绝。

- 投标文件的编制及编目

11.1投标人商务与技术文件采用A4幅面，按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12   投标报价

12.1所有投标均以人民币“元”为计算单位。

12.2本项目为交钥匙项目，投标报价应是完成招标范围内规定全部内容的价格体现。其应包括施工设备（材料），设备（材料）的运输、装卸车、上楼、劳务、管理、安装、施工垃圾清运出校园、技术培训，利润，税金及政策性文件规定的各项费用等。

注：变更和采购人要求变动的内容除外；同时投标人中标后，如在施工时，利用屋面有可利用的土建总承包单位已经敷设的桥架，则相应减少中标人未施工部分的的相应费用。

12.3本工程采用全费用综合单价报价。此全费用综合单价是指：完成招标范围内的设计图纸中的实验室局部排风系统屋面部分内容及“报价明细表”中规定内容，投标人自行勘察现场，并充分考虑现场可能发生的不可预见性的工作内容（如因现场某些因素导致管道需要打弯或者变径，施工可能造成对总承包单位已经施工完工程的污染、损坏的修复等），由投标人综合考虑，包含在投标总价中，采购人不再另行支付（即完成全部工作所需的各项材料、设备、人工、机械、管理费、措施费、文明施工费、利润、规费、等综合单价（仅税金单独列项报价））。

投标人投标的全费用综合单价将贯穿施工过程始终，发生变更时综合单价不调整。

12.4有关不可竞争费由投标方根据本项目地方情况自行处理在全费用综合单价中。对于投标报价，即使投标方不明示，招标方亦视为各项规费已包含在全费用综合单价中，今后不作调整。

12.5投标报价应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。

投标人可到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.6投标人选用设备的技术指标及档次必须相当于或优于报价明细表参考型号的产品。

12.7 报价明细表中数量供参考，投标人应结合参考图纸并自主勘察现场，如清单中的数量有误差，投标人可自报数量并对其数量的准确性负责；如有漏项可在报价明细表中自行添加，同时对其添加内容的准确性负责。

12.8投标人施工过程从总承包方指定的水电接驳点接驳施工用水用电，费用与总承包方单独结算，费用由投标人综合考虑在综合单价中。

12.9投标人要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

12.10采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在报价明细表显著处予以注明。

12.11最低投标报价不能作为中标的保证。

13  投标保证金

13.1投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知前附表”第6项要求。

13.2投标保证金必须采用现金方式，与投标文件同时递交。

13.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

13.4在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。办理退还手续时，应提交招标合同副本，经招标人项目负责人签字确认后，凭招标办通知到我校财务处办理退款。

14 投标文件的有效期

14.1自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

14.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

15  投标文件的签署及其他规定

15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

15.2法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第六部分格式填写）原件附在投标文件中。

15.3投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

15.4投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字，当正副本内容不一致时，以正本为准。

15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

15.6因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

- 投标文件的递交

16 投标文件的密封及标记

投标文件应按以下方法分别装袋密封：

16.1投标文件密封袋内装投标文件正副本（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

16.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

17 投标文件的修改和撤回

17.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

17.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

17.3提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响。

五、招标流程

18 开标

18.1开标将由我校监督部门监督，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

18.2开标时，投标代表人和项目负责人须到开标现场参加开标和述标。

19 述标

19.1每个投标人都需参加澄清和答疑为主要内容的述标。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

19.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、主要材料质量、工期、投标人单位基本情况、施工工艺与施工方案等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

19.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

19.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

19.5每个投标人的述标时间不超过3分钟。

20 评标

20.1评标：在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法，确定中标人。

20.2总分值为100分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

21 定标

评标小组根据评标情况推荐一个中标候选人。

22 中标通知

22.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

.  22.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

22.3中标通知书是合同的组成部分。

六、授予合同

23 授予合同的顺序

23.1评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标人将把合同授予正序排名第三的投标人。正序排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

23.2招标人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，招标人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

23.2.1出现影响招标公正的违法、违规行为的；

23.2.2投标人的投标均超过了招标预算，招标人不能支付的；

23.2.3因重大变故，招标任务取消的。

七、签订合同

24 中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

25 中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

26 投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

27 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、询问和质疑

28 投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

29 投标人对招标事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

30 招标程序受《中华人民共和国政府招标法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

31 招标人或招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校招标管理的上一级部门审查。

32 质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府招标法》的有关规定办理。

九、保密和披露

33 保密和披露

33.1投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

33.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

33.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第四部分 技术要求及服务要求

一、质量及相关技术要求：

（一）设计规范

1.实验室变风量通风设备及控制系统采购工程应符合但不限于以下标准和规范的要求：

- ANSI/ASHRAE110-95 Method of Testing Performance of Laboratory Fume Hoods

- ANSI/AIHA Z9.5: “American National Standards for Laboratory Ventilation”

- 《实验室变风量排风柜/lab VAV fume hood》（JG/T222 - 2007）

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

- 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2015

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243 - 2016)

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275 - 2010）

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168 - 2014)

- 《建筑设计防火规范》(GB50016 - 2014)

- 《大气污染物综合排放标准》(GB16297 - 1996)

- 《城市区域环境噪声标准》(GB3096 - 2008)

2.验评标准：

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB 50243 - 2016)

- 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》（GB50275 - 2010）

- 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013

- 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-2014）

- 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231－2009）

- 《排风柜/Fume hood》（JB/T6412 - 1999）

- 《实验室变风量排风柜/lab VAV fume hood》（JG/T222 - 2007）

（二）排风系统设计技术指标

- 风速：干管内风速 8～10m/，支管内风速：6～8m/s。

- 整个通风系统均为中低压系统:75 Pa＜P≤1500 Pa。

- 实验室内的噪声≤60dB(A)。

- 通风柜平均面风速为0.3-0.7m/s；

（三）排风系统技术要求

1、玻璃钢变频离心风机

（1）使用环境温度：-15℃——45℃
（2）噪音：≤70dB
（3）风机接气部分采用（FRP耐酸碱树脂制作（操作温度低于80度）；轴心材质：S45C（玻璃钢包覆或环氧树脂喷漆）;机架材质：SS41+EPOXY（环氧树脂喷漆）；风机所有紧固件需采用SUS304作预埋防止腐蚀，外部裸露部分需采用螺帽套结构（避免松动）；轴承选用优质进口轴承（设计使用寿命十万小时以上）；轴承座：机油冷却式（可选用油品标号“15W/40”）； 鼓风机底部配置减震平台及排水清理装置（PVC排水孔）、风机的转子要便于检查清理；转 子 动 平 衡：符合JB/T 9101规范之2.5mm/s等级；风机机组震动：符合JB/T 8689规范之4.5mm/s等级）；防震要求：隔振效率应≥85％。
（4）防爆叶轮：采用防爆玻璃钢，在树脂胶液配制时，除加入固化剂、促进剂外，再加入H-90导电剂 (10％~12％)，采用手糊制作方法糊制而成。 后加工处理：按手糊制品及导电制品的技术要求，修整加工成最终制品。 成型设备及模具 ＜80度，连接运转；主轴与叶轮装配后进行动平衡试验，平衡精度为G6.3。 
（5）电机：国标，达到BT4等级，噪音≤70dB。
（6）机架：4#槽钢，按国家有关标准焊接而成，表面打光，再用防腐油漆喷涂2次。
（7）减震机架：4#槽钢，按国家有关标准焊接而成，表面作防腐处理，与机架螺柱连接。
（8）皮带罩材质：玻璃钢。
（9）减震器：推荐品牌（盐城同欣或同等质量品牌）。 
（10）机壳、机架、轴承座，连接方式均采用螺柱连接。
注：投标人提供风机节能认证、风机节能产品认证实验报告、防爆合格证的复印件并加盖供应商公章

2、风管、风阀等管配件材质、制作技术、性能质量标准说明

2-1制作材质要求：室外聚丙烯环氧覆纤风管质量工艺要求，选用优质PP聚丙烯原料制作，板材表面打磨平整，厚度均匀，耐腐蚀，耐紫外线，耐老化。不得有含气泡、裂缝、分层等现象。

2-2制作工艺要求

（1）板材放样划线前，应留出收缩余量。每批板材加工前均应进行试验，确定焊缝收缩率。

（2）锯割时，应将板材紧贴锯床表面，均匀地沿割线移动，锯割的速度不应过快，以防材料过热，发生烧焦和黏住现象。切割时，宜用空气压缩机进行冷却。

（3）板材厚度大于3mm应开V型坡口；板材厚度大于5mm应开双面V型坡口。坡口角度为50°-60°，留钝边1-1.5mm，坡口间隙0.5-1mm，坡口的角度与尺寸应均匀保持一致。

（4）圆形法兰制作，应将其按直径要求计算半条长度并放足热胀冷缩余料长度，用剪床或圆盘锯剪切成条形状。圆管法兰宜采用两次热成型，第一次将加热成柔软状态的聚丙烯板卷成圈带，接头焊牢后，第二次再加热成柔软状态板材在胎具上压平校型。

（5）管道主体法兰连接，焊缝应填满，表面多根焊条焊接时应排列整齐，焊条不得有焦黄断裂现象，焊条材质与板材相同。

（6）聚丙烯圆形管材厚度（mm）要求

风管直径D	   板材厚度

D≤320	       5.0

320≤D≤400	6.0

400≤D≤500	6.0

500≤D≤600	6.0

600≤D≤700	7.0

700≤D≤800	8.0

800≤D≤900	9.0

依次类推

3、消音器制作要求说明

（1）根据不同的消音器放样后下料，并尽量采用机械加工。

（2）消音器外壳根据所用材料及使用要求，应采用咬接、焊接等方式。

（3）消音器框架采用聚丙烯材料制作，必须固定牢固。

（4）对于穿孔板，穿孔的孔径和穿孔率应符合设计及相关技术要求；穿孔板孔口的毛刺应挫平，避免将腹面划伤。

（5）消音片单体安装时，应有规则的排列，应保持片距的正确，上下两端应装有固定消音片的框架，框架应固定牢固，不得松动。

（6）填充材料：消音材料的填充应按设计及相关技术文件规定的单位密度均匀进行敷设，需粘贴的应按规定的厚度粘贴牢固，拼缝严密，表面平整。

（7）覆面：消音材料的填充后应按设计及相关技术文件要求采用透气的覆面材料覆盖，覆面材料拼接应顺气流方向、拼缝密实、表面平整、拉紧、不应有凹凸不平现象发生。

4、排风机组变频控制系统技术方案

（1）排风机变频控制：采用定静压控制方法。

（2）静压控制：由管道静压传感器、静压控制器、变频器、控制电箱共同组成。

（3）变频器
（a）采用正弦波PWM控制方式的变频器，低速额定转矩输出，超静音稳定运行。
（b）内置PID功能可以方便地实现PID闭环控制，也可以采用数字化可编程方式运行，通过RS-485计算机网络接口及监控运行软件，可方便实现计算机的联网运行。
（c）修改变频器的功能参数，控制变频器启动停止，监视其运行状态，实现实时保护，高可靠运行，并显示简明的故障诊断信息，帮助用户确定故障原因，节能运行，可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率。

（4） 管道静压传感器：在风管上安装管道静压传感器检测排风风压作为排风机启停及故障判定依据。

（5）压差表：在活性炭过滤箱两端安装压差表检测活性炭过滤箱的前后压差。

（6）系统具有以下功能特性：监测排风机组管道静压，自动调节风机的转速以保证测量点的静压稳定不变。在排风终端不变化的状态下，频率波动<0.5HZ；变化时调整时间<4秒。

（7）机组控制系统产品技术要求：

（a）空气压差开关

- 测量精度不低于±5％

- 滤网两端采用带现场压差显示的压差开关（指针显示）

- 动作差压值全程可调

- 触点类型为1组转换触点，容量≥AC250V1A（阻性负载），自动复位，触点寿命≥20万次。

- 动作误差≤±10Pa

- 单边最大可承受负载≥5000Pa

- 防护等级≥IP54。

（b）管道静压传感器

- 两线制： 0-5VDC,0 ～ 10VDC 或4 ～ 20MA 的高电平输出，供电电源：24V DC

- 精度±1%，静态精度在常温下为1%FS，温度补偿范围是-18～+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于+0.06%FS/℃

- 量程：0～1000Pa；

- 介质：适用于空气或非导电气体

- 风管静压采用空气压差传感器方式测量

- 防护等级≥IP54

- 活性炭吸附箱要求：

（1）活性碳装填量必须保证对主要排放物去除率大于90%，设备风阻不大于500Pa，活性炭装填方式要便于取出更换或再生，箱体采用15mm厚玻璃钢制作，吸附材料使用粒径为0.4～2.4毫米合理的活性炭颗粒，含角铁架（含压力表）。

（2）本项目中采用活性炭吸附箱吸附方式来处理，废气中有害成分被活性碳吸附,干净的空气经过活性碳吸附箱出口及联通管到达风机后排放。

（3）活性碳吸附箱处理设备基本结构包括:废气入口、废气出口、活性碳床、初级过滤网、支撑底座、活性碳填料口、活性碳卸料口等。

（4）系统的流程为:废气从活性碳吸附箱入口进入，经过初级过滤网将粉尘过滤掉，以防止粉尘堵塞活性碳,然后经过活性碳床，废气成分被活性碳吸附。

（5）设备配置压差表用于可观察活性碳滤床的压损，当增加到一定值时更换碳纤维，以便系统持续运行。

（6）吸附箱最适宜气速为0.2~1.2m/s，本设计吸附箱流速为V=0.5m/S左右。

（7）主要参数设计：

活性碳槽厚度：100mm

活性炭层：设计2层

活性碳的填充量为：85KG（型号：3000CMH）和100KG（型号：4500CMH）

（四）主要材料设备参考品牌表

| 编号 | 名称 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢排风机 | 建风、上虞、应达、顶裕 |
| 2 | 电器配件 | Schneider 、ABB、Siemens |
| 3 | 风机变频器 | Schneider 、ABB、Siemens |
| 4 | 电线电缆 | 启帆、宝胜、远东 |

注 ：★投标人在投标时要明确主要设备材料选用的品牌，也可以选择不低于采购人提供参考品牌的其他品牌的设备材料进行报价，须填写参考品牌与投标品牌对照表（详见投标格式），如不填写或经三分之二以上评委认定投标人响应的设备的品牌及产品性能低于采购人提供的参考品牌，则作设备选型负偏离处理。

二、服务要求

1．投标人投标时，必须提供投标文件的电子文档两套（提供U盘或刻成光盘）。

2．因中标人供应的产品质量问题致使系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

3．不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

4．中标单位进入现场后，按照总体工程进度计划要求，中标人须配合建筑工程承建单位在约定时间安装完成。施工过程中应服从采购人及监理单位的管理，设备、材料进场应按规定办理相关手续，并形成工程施工技术资料（具体份数根据实际需要确定）。工程竣工后，应与竣工资料一同移交采购人。

第五部分  相关图纸

江苏师范大学分析测试中心实验室变风量排风工程方案图（见附件，方案图包含屋面部分及实验室内部部分，其中实验室内部部分不在招标范围）；楼顶设备动力配电及控制施工图（见附件）；江苏师范大学分析测试中心实验室局部排风系统部分设备（材料）采购及安装报价明细表（见附件）。

第六部分 投标文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4.招标人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

5.投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7. 投标标书统一使用A4打印胶装成册(设计图纸大小根据实际需要，另行装订)

二、商务与技术部分

（一）

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）               元（￥           元）进行报价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺：如中标，我方保证在接到开工通知后，在规定的时间内开工， 工期为              日历天，并保证在约定工期内完成本项目招标范围的全部工程,工程质量达到 合格 ；质保期为         月。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本6份。

4.项目经理：                      ，联系方式                          。项目经理完全服从招标人的工作安排。

5.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府招标法》中规定的参加政府招标活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.保证坚决地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务，否则贵方有权没收我公司缴纳的合同履约金。

7.如果违法《中华人民共和国政府招标投标法》和学校的招投标管理办法，我方愿被列入不良记录名单，承担相关法律和经济责任，同时贵方有权没收我公司缴纳的投标保证金。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加招标本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府招标投标法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以招标金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校招标活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在招标过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                             邮编：

电话：                            _传真：

投标人代表联系电话：               投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（三）

投标人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （工程名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

投标人业绩一览表

| 投标人近3年已竣工验收工程业绩清单 |
| --- |
| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 合同金额 | 联系人及电话 | 备注 |

（四）投标报价明细表（详见附件）

（五）递交投标文件时必须持企业法人营业执照副本原件、组织机构代码证原件、税务登记证副本原件（或三证合一副本原件），企业资质证书副本原件、安全生产许可证原件、投标代表个人身份证原件，投标人2015年1月1日以来的业绩证明材料（合同）原件，以及本公告第八条要求的资格条件证明材料原件，在开标地点递交审验。（以上文件投标时提供原件，投标文件中提供复印件，复印件加盖投标人鲜章，原件当场审核后退回）。

（六）2015年1月1日以来200万以上含实验室通风系统内容的实验室工程业绩（须提供合同或中标通知书原件备查）。

（七）投标人ISO9001 体系认证证书（提供原件备查）。

(八)投标人认为需要提供的其他商务资料

三、技术部分

（九）

主要材料设备品牌表

| 编号 | 名称 | 参考品牌 | 投标品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玻璃钢排风机 | 建风、上虞、应达、顶裕 |  |  |
|  | 其中轴承 | 进口轴承 |  | 参考品牌中未注明具体参考品牌，投标人须注明具体品牌 |
| 2 | 电器配件 | Schneider 、ABB、Siemens |  |  |
| 3 | 风机变频器 | Schneider 、ABB、Siemens |  |  |
| 4 | 电线电缆 | 启帆、远东、宝胜 |  |  |

注 ：★投标人在投标时要明确主要设备材料选用的品牌，也可以选择不低于采购人提供参考品牌的其他品牌的设备材料进行报价，须填写参考品牌与投标品牌对照表，如不填写或经三分之二以上评委认定投标人响应的设备的品牌及产品性能低于采购人提供的参考品牌，则作设备选型负偏离处理。

（十）风机节能认证、风机节能产品认证实验报告、防爆合格证的复印件并加盖供应商公章

（十一）施工组织方案

（十二）售后服务方案

（十三）投标人认为需要提供的其他说明和资料

附件：江苏师范大学分析测试中心实验室变风量排风工程方案图（方案图包含屋面部分及实验室内部部分，其中实验室内部部分不在招标范围）；楼顶设备动力配电及控制施工图；江苏师范大学分析测试中心实验室局部排风系统部分设备（材料）采购及安装报价明细表。

# Text boxes

（投标人二代身份证正反面复印件粘贴处）