## Sheet2
江苏师范大学分析测试中心实验室局部排风系统部分设备（材料）报价明细表
采购人提供情况 | [5 empty] | 投标情况
序号 | 设备（材料）名称 | 参考型号 | 参考数量 | 单位 | 备注 | 设备（材料）名称 | 型号 | 数量 | 综合单价（元） | 总价（元） | 品牌 | 产地 | 备注
一、排风自动控制系统
1 | 管道静压传感器 | DP18 | 46 | 只 | 可实时测量排风管管道静压，并以此作为控制信号完成风机变频调节或调节旁通开度
2 | 压差开关 | QBM81 | 46 | 只 | 风管路通路监测
3 | 变频器 | ACS550-01-05A4-4 2.2kw | 46 | 只 | 2.2KW变频器，内置EMC滤波器，IP20。
4 | 排风可编程控制器 | AFC2000-FAC | 46 | 套 | 可编程控制器，含5DI，2DO，4AI，2AO控制点，2个RS485接口，一个USB接口。可控制排风机组变频、启停控制及参数采集等。厂家需要负责后期VAV变风量信号接入。
5 | 通风系统控制柜箱体 | 室外型 | 9 | 套 | 方案图中标注“APK”的箱体，每个箱体中安装的变频器及可编程控制器的数量根据图纸中数量确定。另，此清单中未列项但箱体中又需配置的如：开关元器件及24V电源，由投标人自行包含在在此箱体的报价中。
6 | 通风系统控制柜混凝土基础 |  | 9 | 项 | 投标人根据控制柜大小确定
7 | 系统调试 |  | 1 | 项 | 变频调试、风机控制调试、送风控制
税费（ %）
小计
二、排风自动控制系统以外部分
1 | F4-72防腐型变频离心风机 | F4-72C-3.6-2600 | 40 | 台 | 额定风量:3000m3/h，额定风压：1100Pa，转速：2600rpm，风机功率：2.2kW
2 | F4-72防腐型变频离心风机 | F4-72C-4-2300 | 6 | 台 | 额定风量:4500m3/h，额定风压：1200Pa，转速：2300rpm，风机功率：2.2kW
3 | 活性炭吸附箱 | 3000CMH | 40 | 套 | 箱体采用15mm玻璃钢制作，吸附材料使用粒径为0.4～2.4毫米合理的活性炭颗粒，含角铁架（含压力表）
4 | 活性炭吸附箱 | 4500CMH | 6 | 套 | 箱体采用15mm玻璃钢制作，吸附材料使用粒径为0.4～2.4毫米合理的活性炭颗粒，含角铁架（含压力表）
5 | 消音箱 | 3000CMH | 40 | 套 | 箱体采用PP材质，L=1000mm，含角铁架
6 | 消音箱 | 4500CMH | 6 | 套 | 箱体采用PP材质，L=1000mm，含角铁架
7 | 防火阀 | ф500 | 46 | 个 | 70度熔断
8 | PP风管 | ф315 | 850 | 米 | PP材质
9 | PP风管 | ф500 | 845 | 米 | PP材质
10 | PP弯头 | ф315 | 110 | 个 | PP材质
11 | PP三通 | ф500 | 160 | 个 | PP材质
12 | PP变径 | ф500/ф315 | 56 | 个 | PP材质
13 | 桥架 | 200*100 | 190 | 米 | 不锈钢材质，含三通、弯头、盖板
14 | 电缆线 | ZB-YJV 5x10 | 465 | 米
15 | 电缆线 | ZB-YJV-0.6/1.0-4x2.5 | 690 | 米
16 | 控制线 | RVV2*.075 | 345 | 米
17 | 控制线 | RV1.0*2 | 345 | 米
18 | 线管（镀锌钢管） |  | 1035 | 米 | 含三通、弯头等等,方案图中的JDG改为20的镀锌钢管
税费（ %）
小计
总计 |  | 人民币大写： 元（¥ 元）
备注：1.投标人请勿调整报价表顺序，表格大小可以调整。
2.报价明细表中数量供参考，投标人应结合图纸并自主勘察现场，如清单中的数量有误差，投标人可自报数量并对其数量的准确性负责；如投标人认为报价清单中所列项目有影响总体报价的漏项,可在报价明细表中自行添加（不要调整原清单的顺序，顺接原清单的顺序号补充，同时在备注中注明“补充”），同时对其添加内容的准确性负责,否则认为包含在其他报价中，结算时不予增加。
投标人(盖单位公章)：
法定代表人(签字或盖章)： 或授权委托人(签字)：
日期： 年 月 日