# 高性能计算系统

## 1、刀片平台（2套）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 国际知名品牌或中国制造知名品牌 |
| 总体要求 | 支持2路、4路、8路x86刀片服务器，可以通过一套管理平台统一调度管理上述各种类型的刀片服务器 |
| 外观 | 机架安装高度不低于8U |
| 服务器密度 | 每机箱≥14台服务器节点 |
| 背板 | 无源背板，为每台服务器节点提供不少于2个冗余的I/O接口, 背板提供节点通风风道 |
| I/O插槽 | 提供≥4个I/O模块插槽，每机箱可支持≥16个虚拟交换分区；支持1Gb/10Gb以太网、FCoE、8Gb/16Gb光纤通道 |
| 交换机模块 | ★配置2个内置L2/3层万兆以太网交换机，交换机必须和服务器机箱同品牌（非OEM）； 无阻塞全线速设计，延迟≤1µs，最大端口吞吐量≥1.28Tbps； 单台交换机可提供≥56个10Gb全双工端口，支持≥2个40Gb对外上联端口（每端口可转换成4个10Gb端口）；当前至少激活≥24个10Gb端口，可根据需要在外部和内部端口之间灵活映射； 支持交换机分区技术； 支持DCB/CEE，可部署在iSCSI、FcoE、NAS等融合网络环境中； 支持802.1Qbg Edge Virtual Bridging (EVB)；支持vNIC； 具备虚拟机感知功能，支持VMware、XEN、Hyper-V等主流虚拟化技术，可基于虚拟端口进行配置和管理，可感知虚拟机的迁移，并且可支持QoS、ACL 和VLAN等网络策略设置自动地跟随虚拟机一起迁移； |
| InfiniBand交换机模块 | ★配置1台内置InfiniBand交换机，支持56 Gbps FDR端口速率； 对内提供≥14个56Gb FDR端口，连接所有计算节点； 对外提供≥18个QSFP端口，支持10 Gbps/20 Gbps/40 Gbps QDR/ 56 Gbps FDR速率自适应；配置n个QSFP+模块； 交换机带宽≥2 Tbps； |
| 散热模块 | ★配置≥10个热插拔风扇模块；机箱可支持不少于10组热插拔冗余风扇；风扇模块采用双向对转式设计，每个模块内部配置前后两组旋转方向相反的风扇叶片，以较低转速提供最大的通风量 |
| 电源模块 | ★配置≥ 6个热插拔冗余电源模块；每机箱可支持不少于6个热插拔电源模块，支持N+1, N+N等多种冗余方式，电源模块需采用高能效设计，电源额定功率≤2,500W；要求必须通过80 PLUS Platinum认证，最高负载下电源效率≥91%，需提供测试报告。支持135W Intel CPU；电源模块配置专用独立散热风扇，采用外部取电方式，电源故障时电源风扇依然可以工作。 |
| 机箱管理模块 | ★内置≥1个机箱管理模块，提供远程仿真图形界面管理，支持远程状态监控，故障告警，电源能耗控制，微码更新，机箱与计算节点批量初始化配置，网络与交换机管理，资产管理等功能； |
| 微码升级支持 | 支持微码升级时虚拟化业务不中断功能，提供官方文档说明实现方式； |
| 管理软件集成 | ★支持向上集成统一管理功能，可和VMware vCenter和Microsoft System Center做到集成，由vCenter、MSC直接管理硬件，提供官方文档说明实现方式。支持硬件故障自动预测功能，当虚拟机主机可能出现故障前自动发现隐患并提供报警和自动迁移虚机功能，提供官方文档说明实现方式。 |
| 服务 | 5年7x24小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，在中国国内拥有备件库。产品编码注册信息与实际客户一致，交付时必须是原厂封装，不接受私自拆箱改配的产品。 ★产品编号的注册信息必须为江苏师范大学 |

## 2、计算节点（20台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 国际知名品牌或中国制造知名品牌 |
| 处理器 | ★配置2个Intel Xeon E5 V4系列处理器，主频≥ 2.4 GHz，每处理器不少于14个内核，三级缓存≥35MB；可支持135W以上CPU |
| 内存 | ★配置≥128GB DDR4 2400MHz RDIMM内存，不低于24根内存插槽；支持ECC、内存镜像和内存备用技术 |
| 内置存储 | ★配置≥1块SSD，单盘容量≥240GB；支持SAS/SATA/SSD/PCIe Flash存储；支持≥14块SAS/SATA磁盘 |
| RAID支持 | 集成阵列控制器，支持RAID 0,1 |
| IO扩展 | 提供≥2个PCI-E 3.0x16接口，可扩展至≥4个PCI-E插槽，其中至少2个为全高全长标准PCI-E槽位; 支持双插槽 SD 卡 和 1个前端访问 USB Key |
| 网络接口 | ★配置2个万兆以太网端口，双口56Gb Infiniband 接口 |
| 集成系统管理处理器支持 | 支持管理本地和远程的服务器，可实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；自动服务器重启、风扇监视和控制、电源监控、温度监控、启动/关闭、按序重启、本地固件更新、错误日志；配置高级远程管理模块，实现远程呈现控制，可实现服务器批量部署，安装，管理； |
| 操作系统支持 | 支持Microsoft Windows Server 2012, Red Hat Enterprise Linux 6/7, SUSE Linux Enterprise Server 11, VMware vSphere 5.0以上版本 |
| 服务 | 5年7x24小时保修服务，全国部分城市宕机4小时上门服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，在中国国内拥有备件库。产品编码注册信息与实际客户一致，交付时必须是原厂封装，不接受私自拆箱改配的产品。 ★产品编号的注册信息必须为江苏师范大学 |

# 3、存储系统（一套）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | ★采用支持异构多主机平台的基于FC,iSCSI和SAS技术的一体化智能存储设备 |
|  | 国际知名品牌 |
|  | 与服务器同一品牌 |
| 控制器 | ★冗余控制器，双活并可互备；支持存储集群功能，可在同一界面里管理整个集群系统，可由双控制器升级到4个控制器，横向提升存储性能 |
| CPU配置 | ★控制器CPU规格不低于2个6核CPU主频1.9GHz |
| 内部构架 | 全架构通道为SAS 3.0技术 |
| 最大缓存 | ★缓存≥128GB（非SSD或Flash卡缓存） |
| 最大支持前端主机接口 | 配置≥12个10Gbps iSCSI端口（电口），4端口16Gbps FC主机通道和≥2个1Gbps专用技术管理端口； 可选端口： 最大支持≥8个12Gbps SAS端口 最大支持≥8个1Gbps iSCSI端口 最大支持≥8个16Gbps FC光纤通道端口 最大支持≥8个10Gbps iSCSI或FCoE端口 |
| 最大支持后端接口 | 提供≥4个12Gbps SAS端口，集群后可支持≥8个12Gbps SAS端口 |
| 支持的存储磁盘类型 | ★3.5英寸磁盘：4 TB、6 TB 和 8 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘；300GB、600GB 15k SAS 磁盘； 900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB 10k SAS 磁盘；2.5英寸磁盘：300GB、600GB 15k SAS 磁盘；900 GB、1.2 TB 和 1.8 TB 10k SAS 磁盘；2 TB 7.2k 近线 SAS 磁盘；400 GB, 800 GB, 1.6 TB ,3.2TB, 1.92TB,3.2TB,3.84TB,7.68TB,15.36TB固态硬盘 |
| 磁盘配置 | ★本次项目配置4块 1.92TB 固态硬盘，20块1.8TB 10K 2.5寸SAS硬盘，12块6T NL-SAS硬盘； |
| 磁盘扩展支持 | ★最大可支持扩展≥20个扩展柜，单存储柜最大支持≥504块磁盘，支持在线磁盘动态扩展及存储容量LUN扩展，升级过程不停机，且不影响原始生产数据，群集后可扩展支持≥1008块磁盘，支持不同类型扩展柜混接，满足不同的业务类型需求。 |
| RAID类型 | RAID 0, 1, 5, 6, 10和分布式RAID |
| 分层存储 | ★支持并配置数据分层功能，提供在固态盘和普通磁盘之间动态迁移数据功能，以更有效率的利用固态盘的性能 |
| 存储分区 | 无限制 |
| IO路径管理和负载均衡 | 配置阵列厂家多路径管理软件许可，实现对主机的多通道路径访问以及对应用透明的自动故障通道切换及负载均衡,具备在SAN环境中的负载均衡功能，增加主机不需要额外购买许可 |
| 虚拟化功能 | ★提供内部存储器虚拟化功能，可实现不同raid组中卷的镜像功能，提供精简配置卷;支持外部虚拟化功能，可将异构磁盘阵列挂接到该磁盘阵列后面，由该磁盘阵列进行虚拟化管理，要求该产品外部虚拟化功能在市销售不低于3年，否则需提供同等功能的外部存储虚拟化专用设备。 通过虚拟化功能可实现跨磁盘阵列的条带化，即一个逻辑卷可由多个物理磁盘阵列提供空间。 虚拟化功能支持外部磁盘阵列灵活迁入和迁出，迁入时外部磁盘阵列原有数据可不做任何改动即可使用。 需支持虚拟化IBM、EMC、HDS、HP以及NetApp等主流厂商磁盘阵列。 |
| 异地数据复制 | 支持基于磁盘阵列的远程数据复制功能，支持同步和异步两种模式，支持FC和IP的远程复制方式。 |
| 同城数据双活容灾 | ★配置基于磁盘阵列的同城数据双活容灾功能，无需额外存储网关即可实现存储双活功能。 |
| 本地数据复制 | 支持并配置快照、卷拷贝功能，有效避免逻辑错误 |
| 异构平台的支持 | 支持Unix（Sun Solaris，HP-UX，IBM-AIX等）、Linux（SUSE、 Red Hat等）、Windows2008/2008R2/2012/2012R2等主流操作系统，支持大型数据库管理系统（Oracle，DB2，SQL Server，Sybase等）、支持主流虚拟化平台（VMware，Citrix，Hyper-V，KVM等） |
| 数据迁移 | ★配置内置数据迁移功能，支持方便有效的把数据从原有存储迁移到本存储 |
| 电源要求 | 双冗余可热插拔式 |
| 管理软件 | 提供完整的存储管理软件，盘阵可根据需要灵活划分存储空间，具备性能管理、性能分析功能 提供基于Web的中文图形化存储管理界面，并可提供事件监测工具帮助排错 |
| 服务 | 原厂5年保修服务；为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件，服务覆盖城市不少于100个，认证工程师不少于200人，在中国国内拥有备件库。产品编码注册信息与实际客户一致，交付时必须是原厂封装，不接受私自拆箱改配的产品。 ★产品编号的注册信息必须为江苏师范大学 |

## 4、网络系统（1台）

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 功能 | 技术规格要求 |
| 交换容量 | 交换容量≥ 176Gbps |
| 转发性能 | 转发性能≥ 131Mpps |
| 端口时延 | < 3.3ms |
| 硬件尺寸要求 | 设备为1U盒式设备,满足600mm深机柜要求。 |
| 端口类型和数量 | 1G端口数≥48，1G/10G端口≥ 4 |
| 节能要求 | 后向前通风方式 |
|  | 能耗76W以下 |
|  | 提供第三方绿色节能认证证书。 |
| 电源要求 | 热插拔模块化电源，形成冗余（第二个电源默认没配） |
| 风扇要求 | 固定风扇，形成冗余 |
|  | 风扇自动可变速 |
| 链路层与接口功能 | 支持静态和LACP的链路聚合； |
|  | 支持跨交换机的端口绑定 |
| 二层功能 | MAC地址≥ 8K； |
|  | 支持静态、动态MAC地址表项； |
|  | 支持1-4095VLAN ID，最大活动数量512； |
|  | 支持基于端口VLAN和基于协议VLAN |
|  | 支持组播VLAN； |
|  | 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP),PVRST； |
|  | 支持VLAN内端口隔离； |
|  | 支持LLDP； |
|  | 支持 Jumbo frame ≥12k byte 并且自动适应； |
|  | 支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明 |
| 三层功能 | 支持主机管理 支持512条ACL过滤 支持DHCP client 支持IGMP snooping和IGMP relay 不支持三层动态功能 |
| 组播 | 支持IGMP Snooping和快速离开机制； |
|  | 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； |
|  | 支持捆绑端口的组播负载分担； |
|  | 支持可控组播； |
|  | 基于端口的组播流量统计。 |
|  | 支持IGMP过虑 |
|  | 支持IGM Querier |
|  | 支持IGMP relay |
| 镜像功能 | 支持基于ACL的流镜像； |
|  | 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
| 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； |
|  | 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； |
|  | 支持IP/Port/MAC的绑定功能。 |
| QoS | 至少具备8个队列； |
|  | IPv4/IPv6 ACL metering |
|  | 支持WRED调度方式,支持WRED+ECN； |
|  | 基于策略的流量整形限速和重标记 |
|  | 提供广播风暴抑制功能； |
|  | 支持IEEE 802.1p, IP ToS/DSCP, 和基于ACL的流量分类和处理 |
| 安全功能 | 支持基于VLAN，基于MAC，和基于IP的ACL |
|  | 支持多用户的ID和密码 |
|  | 支持BPDU guard，Root guard，Loop Guard； |
|  | 支持802.1X； |
|  | 支持Raduis,TACACS+,LLDP |
|  | 支持控制面板保护 (CoPP) |
|  | 支持用户访问控制 |
| 可靠性 | 支持ETH OAM； |
|  | 支持基于二层的上行链路检测 |
| 虚拟化 | 支持与Cisco VPC相似的双核心设备虚拟化功能（VLAG） |
| 软件定义化 | 不支持 |
| 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； |
|  | 支持基于脚本(Phyton)的ISCLI |
|  | 支持Netconfig语言 |
|  | 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； |
|  | 支持网络质量分析功能 |
|  | 支持集群管理； |
| 监控手段 | 支持端口镜像 |
|  | 支持RMON |
|  | 支持命令行下的端口流量及数据包的统计 |
|  | 支持严重硬件失效LED报警 |
| 设备维护 | 支持自动配置，请详细描述功能和实现, 提供原厂官网公开链接证明； |
|  | 支持计划的定时自动升级 |
| 服务 | ★服务：5年标准保修服务 ★产品编号的注册信息必须为江苏师范大学 |

## 5、安全系统（1套）

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 硬件平台采用先进的多核网络专用架构。硬件平台采用多核处理器，使用64位MIPS多核处理器。 |
|  | ★标配4个通用扩展槽位，本次配置6个10/100/1000MBase-T电口(包含一组电口ByPass接口)，4个千兆SFP光纤插槽，2个万兆SFP+接口，至少可扩展至42个千兆接口，每个接口可划分到不同安全域实现各接口间的安全隔离，提供独立的带外管理接口和HA接口。提供官网可下载的白皮书或者彩页，并提供官网站点地址。 |
| 操作系统 | 为保证投标产品硬件架构先进性所投产品硬件平台必须采用先进的多核网络专用架构内部数据交互通过无阻塞矩阵，而非总线,控制和转发分离架构,专用安全处理模块转发。(非X86多核架构或ASIC架构),必须为具有自主知识产权的64位安全操作系统 |
| 性能 | ★吞吐率(bps)≥40G，最大并发连接数≥1500万，VPN吞吐量(bps) ≥25G，每秒新建连接数≥60万，提供IPSec VPN隧道数≥20000条，并发SSL VPN用户许可≥8个；提供官网可下载的白皮书或者彩页，并提供官网站点地址。 |
| 系统要求 | 要求支持多系统引导，并可在WEB界面上直接配置启动顺序 |
| 访问控制 | 基于源/目的IP地址、MAC地址、域名、端口或协议、服务、时间、用户的访问控制 |
|  | 支持基于用户、用户组的访问控制，用户认证要求支持Radius、LDAP、Windows AD域等方式 ；支持用户必须用AD域账户登录操作系统，否则禁止上网功能； |
|  | 支持策略命中数统计，便于维护策略。 |
| 内容过滤 | 支持内核级深度内容检测技术, 支持对网页关键字和JavaScript、ActiveX进行过滤, 支持对FTP上传和下载文件的控制 |
|  | 支持对收件人地址、发件人地址、主题、正文、附件名称通配符匹配、附件大小等进行匹配过滤 |
|  | 支持基于URL地址的关键字设置白名单和黑名单 |
| 网络适应性 | 支持透明、路由、混合、直连（虚拟线）模式 |
|  | 支持将任意接口数据完全镜像到设备自身的其他接口用于抓包分析，支持基于源IP、目的IP、源端口、目的端口、网络协议（TCP、UDP、ICMP）等条件对镜像流量进行过滤，并且支持选择入方向、出方向及双向流量镜像 |
|  | 支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议（http、https、mysql、ms-sql、sqlnet、sip等）限制新建连接、并发连接； |
| 链路负载均衡 | 支持基于ISP的路由功能，支持内置ISP地址列表和自定义地址列表功能，实现电信资源从电信线路访问、联通资源从联通线路访问 |
|  | ★支持基于多出口的DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理，当一条链路出现故障时，流量自动切换到其他链路的同时将DNS服务器进行切换，避免出现跨运营商解析而导致访问变慢或中断 |
|  | 支持基于Ping、Http、ARP、DNS、TCP端口等监控类型实现线路切换 |
|  | 支持ECMP（五元组、源地址、源地址和目的地址等算法）等价权值负载均衡，针对不同链路的带宽，给予不同的权值，从而实现多链路的负载均衡 |
|  | 支持SmartDNS功能；注：SMARTDNS功能实现当外部用户访问内部服务器时，联通用户解析到的域名IP为联通地址，电信用户解析到的域名IP为电信地址 |
|  | ★支持线路过载保护功能，当某条外网线路拥塞时，自动将其流量切换到其他链路；系统对各出口的流量带宽进行实时监测，当自身接口的流量带宽超过配置的阈值时，新建会话的流量将不再从这个接口转发。当此接口的流量带宽回落到正常值以下时，新建会话的流量再恢复从这个接口转发 |
|  | 支持基于接口时延的动态切换能力：系统从多出接口向外部某一个或多个目的地址探测时延。当自身接口的时延超过配置的阈值时，新建会话的流量就不再从这个接口转发，而是走其它接口。当此接口的时延回落到正常值以下后，新建会话的流量再允许从这个接口转发 |
|  | 支持就近探测算法（根据SYN报文探测的响应时间和PING报文探测的响应时间等方法自动生成静态路由表，并将探测的响应时间生成日志）选择最优路径 |
|  | 支持基于应用协议的路由功能，根据应用类型进行路由选择。 |
| 应用协议智能识别 | 支持对3300+ 种应用的识别和控制，包括200+移动应用 |
|  | ★支持应用过滤器便于配置和维护，至少支持6个维度进行过滤，包括：名称、类别、子类、应用技术、风险界别、特性；其中应用技术至少包括：基于浏览器、客户端服务器、网络协议、点对点；风险级别包括：1、2、3、4、5总共5个等级；特性包括：能够传输文件、已被大规模使用、大量消耗带宽、易逃逸、易被滥用、被其它应用使用、存在已知漏洞、被恶意软件利用 |
| VMware虚拟化平台安全防护模块 | ★支持Vmware 5.1、5.5、6.0等版本虚拟化平台安全防护，无需额外购买组件，支持和VMware VCenter对接 |
|  | ★虚拟化平台安全防护模块采用业务数据平面、控制平面、管理平面相分离的分布式架构设计，每个平面采用独立的虚拟机部署实现。 |
|  | ★本次提供2个物理CPU的安全防护模块。吞吐量≥10G，并发连接数≥300万，支持性能弹性扩展，根据将来业务发展需求，吞吐量可扩展至≥1Tbps，最大并发连接数可扩展至≥2亿，每秒新建连接数可扩展至≥400万 |
|  | 安全防护无需修改虚拟化平台和虚拟机配置，不需要在每台虚拟机上安装软件或插件，以便减少对宿主机的资源占用 |
|  | ★支持Vmware标准交换机和分布式交换机环境，支持对相同Vlan、不同Vlan、相同端口组、不同端口组、相同Vswitch、不同Vswitch之前虚拟机的通信进行访问控制、应用识别、攻击防护、入侵检测和防御等功能 |
|  | 支持虚拟机迁移技术（vmotion），自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移，虚拟机迁移时相关联的安全策略自动跟随虚拟机同步迁移，无需人工干预 |
|  | 自动学习虚拟机名称和IP，支持基于虚拟机名称设置访问规则，虚拟机名称修改后无需人工干预，虚拟防火墙自动调整相应访问规则 |
|  | ★安全防护模块出现异常时，安全防护模块自动Bypass，不影响虚拟机的工作和业务通信 |
| 绿色上网 | 支持对迅雷、BT、eDonkey、eMule等常见至少15种P2P下载软件识别、控制并提供细粒度带宽控制 |
|  | 支持对PPLive、QQLive、PPStream等常见至少15种P2P视频播放软件识别、控制并提供细粒度带宽控制 |
|  | 支持对QQ、MSN、飞信、阿里旺旺等常见至少15种IM即时聊天软件识别、控制并提供细粒度带宽控制 |
|  | 支持对魔兽世界、同城游、征途、联众、三国杀online、新浪游戏等至少15种网络游戏软件识别、控制并提供细粒度带宽控制 |
| IPS功能 | ★提供IPS软件著作权证书 |
|  | 支持旁路和在线两种模式，支持基于安全策略和安全域启用IPS功能，可在不同的攻击方向上启用IPS（至少支持流入\流出\双向等方向） |
|  | ★IPS吞吐量≥18Gbps；必须提供官方网站可下载的产品彩页或白皮书作证明 |
|  | ★具备7800种以上攻击特征库规则列表，并可自定义特征库，提供产品真实界面截图证明 |
|  | 可以针对不同的特征制定不同的入侵防护系统动作（丢弃、通过） |
|  | 具备1100种以上HTTP特征库规则列表 |
|  | ★支持CC攻击检测，支持访问限速、代理限速、自定义请求阈值、爬虫友好等方法，检测到CC攻击时支持JS Cookie、重定向、访问确认、验证码四种认证方法，提供产品界面截图有效 |
| 防病毒功能 | ★提供防病毒软件著作权证书 |
|  | ★防病毒吞吐量≥10Gbps；必须提供官方网站可下载的产品彩页或白皮书作证明 |
|  | 对于HTTP协议和邮件协议，病毒特征库数量大于100万。 |
|  | 支持扩展基于对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议病毒以及恶意网站设定自动抓包分析取证 |
| URL过滤 | 支持使用通配符定义URL类型 |
|  | 支持30种以上域名分类库，控制不良网站访问 |
| NAT功能 | 支持多对一、多对多的NAT地址转换，且公网地址池可选择逐一使用和同时使用两种模式。 |
|  | 为解决公网IP地址资源问题，要求必须支持NAT的端口扩展技术。 |
|  | 必须支持NAT full cone模式。 |
|  | ★支持NAT444模式，支持导出NAT444静态映射表 |
|  | 支持目的地址NAT、支持端口映射。 |
|  | ★支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断，提供产品界面截图有效。 |
| 威胁智能检测和防御 | ★支持扩展高级威胁检测引擎技术，采用行为分析技术检测无法通过特征方式检测出来的未知网络威胁（如威胁的加壳与变种），提供未知威胁的检测详细说明截图：包括名称、域名、已经恶意URL、恶意威胁URL、恶意软件的可信度等，提供产品界面截图有效 |
|  | ★支持扩展服务器异常行为检测：针对WEB 服务器实时监测建模，自动生成上限阈值、下限阈值、实施流量、预测值等属性，根据安全基线偏离度综合异常行为特征库分析出当前的针对于Web服务器的异常行为，提供产品界面截图有效 |
|  | ★支持扩展对威胁行为自动采取减缓措施，避免威胁对业务造成严重的影响。支持带宽限制、会话限制（新建连接数限制和并发连接数限制）、阻断等减缓动作，提供产品界面截图有效 |
| IPSEC VPN | 支持标准IPSec协议，能够与Cisco等知名厂商的VPN设备互联互通 |
|  | 支持3DES、DES、AES等多种加密算法 |
|  | 支持GRE、L2TP、Xauth等VPN连接 |
| SSL VPN | 必须支持对登录SSL VPN的用户端系统进行端点安全检查，至少包括指定文件、指定进程、系统补丁、浏览器版本、杀毒软件等方面 |
|  | 支持SSL VPN的登陆页自定义，并在登陆成功后可自动打开指定URL页面 |
|  | 支持基于手机短信的登录认证方式以及硬件USB-key的认证方式 |
| 管理功能 | ★支持不少于8个配置文件并存，并支持配置文件备注以便配置回退。 |
|  | 支持基于IP地址的流量统计、支持基于应用的流量统计、支持基于IP地址的会话统计功能，支持基于应用的会话统计包括短时间周期和长时间周期 |
| 服务 | 提供原厂商对本项目的授权和售后服务承诺。产品编码注册信息与实际客户一致，交付时必须是原厂封装，不接受私自拆箱改配的产品。 |
|  | ★提供五年硬件及软件升级服务 ★产品编号的注册信息必须为江苏师范大学 |

# 6、机柜子系统

| 机柜系统 | 42U机柜 | ＊ 42U主机柜（600×1200×2000mm） ＊ 框架承重1000KG，轮子承重1000KG ＊ 前门通风率 78%，后门通风率78% ＊ 一次滚压，9折型钢材 ＊ 符合RoHS标准 ＊ 纳米陶瓷涂层+电泳底漆+喷涂处理 ＊ 单点锁 ＊ 大量免工具安装附件可选 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PDU | 1个电源插排母槽PDU2222DM(双路220V输入) *220V电源线输入,单一PDU功率≥14KW; *.单一PDU支持30端口,且可同时支持C13/C19端口; *.采用IEC60309工业标准插头输入; 2个电源插排接口模块3联10A加6联16A 每个PDU包含 *3个C13(适用于机架服务器和交换机),10A 250VAC *6个C19(适用于刀片服务器),16A 250VAC *含3根0.4米及2根2米长度的配套电源线（不含C19接口电源线，刀片服务器机箱自备） | 1套 |
| 控制台 | 集群控制台 | 1U手动伸缩控制台(17”液晶显示器、鼠标、键盘、8口切换器等) | 1套 |

## 7、云管理平台系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★提供计算虚拟化模块、存储虚拟化模块、网络虚拟化模块、统一管理模块、计费计量模块。本次提供一套40节点授权。必须提供正版授权。与计算节点，存储系统同一品牌。 |
| 基本要求 | 基于开放、成熟、主流的OpenStack云计算技术实现。 |
|  | 要求厂商为国内厂商，产品为国内品牌 |
|  | 云管理平台模块化架构保证水平扩展到极大规模。 |
|  | 采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。 |
|  | ★支持超融合架构，每台服务器既是计算节点也是存储节点，提高每台服务器的计算和存储利用率。 |
|  | 支持资源服务按需获取，可以通过Web界面的方式在线自助申请所需的计算、存储、网络资源，实现资源的按需获取。 |
|  | ★为了达到灵活调配物理资源，要求在运行时支持物理机独占能力、支持物理网卡独占能力、支持存储独占能力 |
| 云平台兼容性要求 | 兼容市场上主流硬件厂商的X86服务器，包括IBM、HP、Dell、浪潮、联想、曙光等品牌的x86服务器。 |
|  | 兼容IBM UNIX小型机 |
|  | 兼容市场上主流的存储阵列产品 |
|  | ★兼容PowerVM ESXi QEMU KVM等虚拟化层 |
|  | 兼容市场上主流的操作系统，包括Linux、Windows等 |
|  | 完全兼容开源OpenStack所有RESTFul API标准。 |
|  | 支持主流系统软件运行，包括但不局限于Oracle数据库、GBase数据库、MySQL数据库、Weblogic中间件等。 |
| 计算虚拟化要求 | 提供物理机高可靠功能，当一台物理机发生故障时，之上的所有虚拟机可以在集群之内的其它物理机上重新启动，保障业务连续性。 |
|  | 提供计算节点水平无限扩展功能，并支持单台扩展。 |
|  | ★要求支持虚拟机的Fault Tolerance功能 |
|  | 计算节点扩展的同时不影响业务的正常运行，系统不停机，保障业务的连续性。 |
|  | 提供在线的虚拟机迁移功能，实现虚拟机在集群之内的不同物理机之间迁移，保障业务连续性。 |
|  | 每个虚拟机可以支持虚拟多路CPU技术，以满足高负载应用环境的要求。 |
|  | 支持在线热扩展CPU能力，业务不中断 |
|  | 提供标准API接口，可以与第三方管理软件结合或二次开发。 |
|  | 提供为虚拟机添加CPU、内存和磁盘功能，根据需要为虚拟机部署更多 CPU、内存以及磁盘。 |
| 管理软件要求 | 提供统一的图形化管理界面，并支持中文操作，可以在一个界面完成所有虚拟机的日常管理工作，包括控制管理、CPU内存管理、用户管理、计算资源分配、存储管理、网络管理、故障诊断、权限管理等工作。 |
|  | 支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、修改、删除、查询等功能。 |
|  | 在管理平台界面上可以监控资源使用率，包括CPU、内存、磁盘和网络；同时可以监控操作系统上的关键服务；可以监控硬件信息，并统一呈现到管理平台上。 |
|  | 支持自定义阀值，自动触发告警功能，提高数据中心的运维管理效率。 |
|  | 客户在提交服务申请的时候可以指定自己所需系统的处理器、内存，硬盘，网卡模式，硬盘模式等等自定义操作。 |
|  | 资源使用者可以设置自己对配置的需求，并保存成模板，申请资源时可随时调用。 |
|  | 最终用户在成功申请完资源后，可以在自服务门户上直接点击访问资源，进行远程管理，具备远程控制能力。 |
|  | 管理平台具有高可用机制保证，实现集群部署，采用分布式的架构，组件具有多活的特点。 |
|  | 提供基于PXE技术自动化配置和部署管理功能，一键式快速自动安装所有服务器的操作系统和虚拟化环境。 |
|  | 在管理门户上提供资源使用的统计信息，包括CPU、内存\磁盘的资源使用比例，管理员可以调整每个应用的资源使用配额。 |
|  | 要求产品对接Keystone V3，提供三级用户管理。 |
|  | ★提供控制节点无限扩展功能，为防止脑裂至少支持≥3奇数台控制节点多活、冗余和负载均衡。 |
|  | ★支持多数据中心统一管理。 |
| 网络管理要求 | 提供网络虚拟化的功能，管理员可以创建子网、防火墙，并为每个虚拟机绑定不同的防火墙、子网和外网IP。 |
|  | 支持SDN，对接ACI和opendaylight等。 |
|  | 提供控制和网络节点合并能力，保证系统的灵活性。 |
|  | 提供控制和网络节点拆分能力，保证系统的灵活性。 |
|  | 提供网络节点水平无限扩展功能，并支持单台扩展。 |
|  | 支持分布式交换机dvr。 |
|  | 可以设定每个虚拟机虚拟网卡的带宽吞吐量。 |
| 存储管理要求 | ★配置分布式存储软件，无需额外购买独立的共享存储，即可实现利用每台服务器的内置硬盘构建共享的存储资源池。 |
|  | 提供存储节点水平无限扩展功能，并支持单台扩展。 |
|  | 存储节点扩展的同时不影响业务的正常运行，系统不停机，保障业务的连续性。 |
|  | 提供对象存储实现无需Raid数据可靠性保护，内置多分冗余复制机制。 |
|  | 提供对接主流商业存储EMC，HDS，NetApp等的云硬盘功能。 |
|  | 提供对接主流商业存储EMC，HDS，NetApp等的存储云主机文件功能。 |
|  | 提供对接主流商业存储EMC，HDS，NetApp等的在线热迁移功能，云主机可从一个计算节点热迁移至另一个节点，服务不中断。 |
|  | 提供对接主流商业存储EMC，HDS，NetApp等的高可用性。拔掉服务器上两根光纤线中的任意一根，不影响虚拟机正常往系统盘或云硬盘里读写数据。 |
| 计费计量管理要求 | 支持资源服务按量计费功能，实现多层次实时的资源使用情况统计 |
|  | 提供支付功能，支持支付宝充值。 |
| 安全管理要求 | 提供FWaaS云安全功能，管理员可以给每个用户使用的虚拟机设定不同的安全组规则，包括网络协议和端口号控制，提高系统的安全。 |
|  | 支持用户不使用密码即可安全访问虚拟机，需提供具体实现方式说明。 |
|  | 提供安全组功能，允许用户对网络端口的细粒度控制，设置虚机间通信协议、端口、IP的访问权限。 |
| 二次开发要求 | 提供 API接口，API需开放虚拟资源创建、使用、操作、回收等任务调用，以便于后期对云平台做定制化开发，以及与第三方系统进行集成。 |
|  | 提供图形界面和命令行接口，以方便管理员和最终用户管理和使用云平台。 |
|  | 遵从RESTful架构接口标准，开放平台能力，支撑上层多业务发展。 |
| 安装部署服务 | 本项目所涉及的安装部署实施服务均需由原厂工程师完成。 |

## 8、底层虚拟化系统

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 配置要求 | ★本次提供不低于20节点软件授权，必须提供正版授权。 |
| 基本要求 | ★采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台。Hypervisor结构精简，部署后所占用的存储空间在200M以下。 |
|  | 虚拟机之间可以做到隔离保护，其中每一个虚拟机发生故障都不会影响同一个物理机上的其它虚拟机运行，每个虚拟机上的用户权限只限于本虚拟机之内，以保障系统平台的安全性。 |
|  | 虚拟机可以实现物理机的全部功能，如具有自己的资源（内存、CPU、网卡、存储），可以指定单独的IP地址、MAC地址等。 |
|  | 能够提供性能监控功能，可以对资源中的CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时统计，并能反映目前物理机、虚拟机的资源瓶颈。 |
| 兼容性要求 | ★支持现有市场上的主流x86服务器，包括IBM、HP、DELL、Cisco、NEC以及国内自主品牌服务器等。 |
|  | ★兼容现有市场上主流的存储阵列产品，具有双方认可的官方存储阵列兼容性列表，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括EMC、IBM、HP、HDS、NetApp、Dell等。 |
|  | ★兼容现有市场上主流厂商的多款不同型号的服务器配件、网卡和HBA卡产品。 |
|  | ★兼容现有市场上x86服务器上能够运行的主流操作系统，具有双方认可的官方客户操作系统兼容性列表， 尤其包括以下操作系统：Windows XP、Windows Vista、Windows 2000、Windows 2003、Windows 2008、Windows 8、Redhat Linux、Suse linux、Solaris x86、FreeBSD、Ubuntu、Debian、Mac OS等，虚拟机上的操作系统不进行任何修改即可运行。 |
| 功能性要求 | 提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启。当虚拟机的客户操作系统出现故障时，可以自动重启该虚拟机客户操作系统，保障业务连续性。 |
|  | ★提供容错机制，可以保证运行虚拟机的主机发生故障时，虚拟机会自动触发透明故障切换，同时不会引起任何数据丢失或停机。支持不少于 2个虚拟 CPU的工作负载容错功能。 |
|  | ★支持虚拟机的在线迁移功能，无论有无共享存储，都可以在不中断用户使用和不丢失服务的情况下在服务器之间实时迁移虚拟机，保障业务连续性。 |
|  | ★支持跨分布式交换机虚拟机在线复制、迁移 |
|  | 可以实现基于LAN或WAN的、独立于磁盘阵列的虚拟机级别的复制，可以对虚拟机数据进行基于多个时间点的复制。 |
|  | ★提供虚拟机的备份功能，能够利用重复数据删除技术对整个虚拟机或虚拟机单个磁盘快速进行无代理备份(全备份或增量备份)和恢复。同时提供备份接口，能够与第三方备份软件无缝兼容对虚拟机进行集中备份。还支持诸如Microsoft Exchange、SQL Server 和 SharePoint 应用级的备份 |
|  | 提供高效的内存调度与保护机制，能够实现内存的过量使用，以此保证虚拟平台不会被暂时的物理内存耗尽而崩溃，同时实现虚拟内存可以超过物理内存。 |
|  | 虚拟机支持多路虚拟CPU（vSMP）技术，以满足高负载应用环境的要求。 |
|  | 可以为虚拟机创建一个或多个快照来保存虚拟机的基于时间点的运行状况和数据。 |
|  | 提供专用的P2V工具，实现在线物理机至虚拟机的无间断平滑转换。 |
|  | 虚拟机支持USB 3.0设备，支持3D显示卡虚拟化功能。虚拟机支持3D图形加速功能，可以根据需要启用或停用。 |
|  | 虚拟化平台可以内建标准虚拟交换机，实现虚拟机之间或虚拟机与物理机之间的网络调度，支持同一物理机上虚拟机之间的网络隔离(支持VLAN)。 |
|  | 支持16 Gb端到端光纤通道。 |
|  | ★提供防病毒和防恶意软件解决方案，可以与第三方杀毒软件或安全软件融合，无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机，实现虚拟化环境下的安全防范。 |
|  | ★提供物理主机级别的无状态防火墙，无需使用IPTABLES，管理员可以用命令行和图形化界面配置防火墙。 |
|  | 虚拟机支持直接访问裸设备，将虚拟机数据直接存储在LUN上。 |
|  | ★具有存储精简配置能力，可以超额分配存储容量，提高存储的利用率，减少存储容量的需求。 |
|  | ★提供虚拟机的存储在线迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置。支持跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移。 |
|  | 提供热添加CPU，磁盘和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU，磁盘和内存。 |
|  | 提供具有存储识别功能的API，使第三方存储厂商可以将存储软件与虚拟化平台更好的整合，使虚拟化平台能够识别特定磁盘阵列的功能特性以及状态信息。 |
|  | 支持无需停机即可在正在运行的物理主机上热插拔PCIe SSD驱动器（添加/删除）的功能。 |
|  | ★虚拟机可以被外部存储阵列识别，实现基于存储策略的管理(SPBM)，可允许跨存储层实现通用管理以及动态存储类服务自动化，可实现按虚拟机级别的数据服务(快照、克隆、远程复制、重复数据消除等) |
|  | 支持跨多个LUN的共享数据文件系统，可以聚合至少32个异构逻辑卷（LUN），支持在线实时添加LUN以实现集群卷容量动态增长，可支持至少64TB容量集群卷。虚拟机文件系统也支持主流存储厂商的存储自动分层功能。 |
|  | 提供集中式自动管理物理主机和虚拟机补丁程序的功能。 |
|  | ★提供将多台物理主机组成集群的能力，同时支持动态资源分配功能，可为整个集群中的虚拟机提供独立于硬件的动态负载平衡和资源分配，增强业务系统的服务质量。 |
|  | ★具有智能的电源管理功能，可以持续地优化每个集群中的服务器功耗，根据集群内服务器的负载状况对物理主机自行下电和加电，更好地支持绿色环保节能减排的政策。 |
|  | ★支持可靠内存技术，可以将关键的组件（如Hypervisor）放置在受支持硬件上已被确定为“可靠”的内存区域中，避免其受到无法纠正的内存错误的影响，提高系统稳定性。 |
|  | ★提供基于存储的API，以利用基于磁盘阵列的高效操作和第三方存储供应商的多路径软件功能，进而改进性能，可靠性和可扩展性。支持对现有市场上主流的存储厂商的存储进行虚拟化加速功能。 |
|  | ★可以在虚拟化平台上运行Hadoop，支持多重Hadoop分发，能够在一个通用平台上无缝部署、运行和管理Hadoop 工作负载，基于策略自动配置Hadoop集群。 |
| 扩展性要求 | ★每台虚拟化主机至少支持480颗逻辑CPU。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持4096颗虚拟CPU(vCPU)。 |
|  | ★每台虚拟化主机至少支持12TB内存。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持单个存储卷64TB大小。 |
|  | 每台虚拟化主机至少支持1024个虚拟机。 |
|  | 每个集群至少支持64个主机，至少支持8000个虚拟机 |
|  | 可以内建分布式虚拟交换机，每个分布式虚拟交换机可以管理至少1000台虚拟主机。每台主机的虚拟网络交换机的端口总数至少可以达到4096个。 |
|  | 每个虚拟机至少支持62TB的虚拟磁盘容量。 |
|  | 每个虚拟机至少支持128个vCPU。 |
|  | ★每个虚拟机的内存至少可以达到4TB。 |
|  | 每个虚拟机至少支持4个虚拟SATA适配器，每个虚拟SATA适配器的虚拟SATA设备数量至少可以达到30个。 |
|  | ★每台虚拟化服务器的虚拟机在线迁移并发数量至少可以达到8个。 |
|  | ★官方公布虚拟机至少支持150种以上的客户操作系统。 |

## 9、高性能集群管理系统

| 指标项 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 总体基础要求 | ★提供所有的HPC集群软件，包括集群管理软件，集群监控软件，作业调度软件，计费软件，分布式文件系统软件，编译软件，MPI库软件和IB网络管理软件等功能，必须提供正版授权。与计算节点 存储系统同一品牌。 |
| 用户界面 | 提供一个统一的图形界面来简化高性能计算的操作：图形化界面分为管理员界面和用户界面 |
| 自动化部署功能 | ★所有的HPC集群软件，包括操作系统，集群管理软件，集群监控软件，作业调度软件，计费软件，分布式文件系统软件，编译软件，MPI库软件和IB网络管理软件都会被快速部署和自动配置。安装过程中无需手动干预，通过网络同时给集群中的节点安装操作系统，支持多种机型的同时部署，各个节点的安装互不影响；可以同时针对不同的节点分发不同的系统镜像与定制软件包；安装前可指定系统最终IP、主机名等，自动适应各节点间的软硬件配置。 |
| 集群管理 | 集群管理提供了集群硬件系统发现，硬件配置和控制，远程开机/关机，远程登陆，远程查看硬件警告信息，集群软件部署（包括操作系统和HPC集群软件的部署）；提供并行shell和并行拷贝，可以进行IP管理，Hosts管理，进程管理，服务管理等；支持集群公告的发布 |
| 状态监控功能 | 提供全方位的状态监控功能，图像化实时显示集群作业、队列、网络，存储、内存、CPU等使用状态，显示作业量历史趋势，实时显示集群节点的忙闲状况。用户在监控集群整体运行状态的同时，也可具体监控各节点的运行状态。 |
| 集群资源管理和作业调度功能 | 提供全方位的作业提交、作业管理、调度策略定制，集群资源限制等功能。 |
|  | 作业管理：包括作业的提交（包括界面提交，脚本提交和命令行提交），作业状态显示，修改，移除，挂起（hold），释放（release），重新运行等； |
|  | 队列管理：包括队列创建，显示，修改，移除；路由队列 |
|  | 队列资源管理：包括添加新节点到队列，设置节点在队列中属性，显示队列中节点状态，节点的健康状态检查等； |
|  | 调度策略: 支持先进先出，公平共享，回填，抢占，资源预留，节点访问限制等多种策略，并支持自定义策略； |
| 用户和账户管理功能 | 支持通过web界面进行用户/组管理，包括集群用户/用户组的创建，显示，修改和删除； |
|  | 支持通过web界面进行账户的管理，包括账户的创建，显示，修改和删除；账户金额的充改退；账户汇率的修改；交易历史记录查询。 |
|  | 计费功能：按CPU被使用时间计费。 |
| 分布式文件系统管理功能 | ★支持各种分布式文件系统：Lustre, GPFS, NFS等 |
|  | 提供通过web浏览器方便的对进行文件系统的管理:文件夹和文件夹的创建、编辑、删除、上传、下载、重命名、排序和查看等 |
|  | 文件空间隔离：每个用户有自己的文件空间，用户不能看到和修改其他用户的用户文件空间的文件 |
|  | ★存储节点 HA 配置 |
| 其他 | 所有HPC软件接口直接向用户开放，用户可以非常方便的要求定制或进行二次开发。 |
|  | ★提供群集管理软件著作权证书 |

加“★”标志的为重要响应指标。欢迎广大供应商参与投标并提供优于本次招标的配置参数。