江苏师范大学分析测试中心

变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统

（项目编号：2017G38149）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2017年11月8日

- 招标公告

根据江苏师范大学分析测试中心工程项目建设需要，特对其中的变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的企业前来投标。

一、项目编号：2017G38149

二、项目名称：江苏师范大学分析测试中心变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统

三、 项目概况

本工程总建筑面积约24935.01平方米，其中地下建筑面积约1432.10平方米，框架结构，地上七层，地下一层。涉及变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）约1万平方米（使用面积）。

四、招标范围、内容及要求

1.招标范围：包含变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）的设备、安装、调试、联机试运行、交付验收、售后服务等相关内容。

2．招标内容：

（1）变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）的优化设计：在提供原设计图纸的基础上可进行优化，但需提供修改后的技术参数等相关技术资料（含计算书和图纸等）；

（2）变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）室内外机（含室内风口）等设备的采购与安装；

（3）冷媒、冷媒管、配件（含保温与防腐）的配套采购与施工；

（4）冷凝水管、配件（含保温与防腐）的采购与施工；

（5）风管、相应防火阀、调节阀（含保温与防腐）的采购与施工；

（6）全热交换通风系统中消音器的采购与施工；

（7）线控器的采购与施工；

（8）室外机基础设计（不包括施工，施工由土建总承包单位实施）；

（9）其它与本空调系统配套设备、配件采购与施工；

（10）空调系统调试、施工过程中所用水电费；

（11）室内机至室内线控器间控制线、线控器接线盒、线控器安装及所有调试均包括在此招标范围内；

（12）室外机配电箱至室外机之间的电缆、屋面公用桥架至室外机之间的分支电缆桥架（材质为不锈钢），屋面冷媒管桥架（材质为不锈钢）的采购与施工；

（13）变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统的电量分户计量系统（包括计量表具）、集中控制系统及全热交换通风系统集中控制系统的采购与施工（优先选择集成为一套系统方案）；

（14）质保期内的维修保养（质保期为五年）。

注：净化空调 、分体空调，与消防相关的通风、送风、排烟系统及卫生间通风系统由总包单位承担，不在本次招标范围内。

3.货到及安装时间：具体合同约定。

4.安装地点：江苏师范大学分析测试中心工程工地(泉山校区院内)。

5．工程款及货款支付:本工程无预付款；设备进场并经数量、型号、外观、随机资料等验收合格后，付设备款的50%；工程竣工验收合格后付至工程总款的95%；系统运行满五年后（质保期自竣工验收合格之日起五年），若无质量与售后服务方面问题，5%余款在期满后一月内一次付清（无息）。

五、投标人资格要求

1.独立法人，具有独立承担民事责任的能力，有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.具有机电安装工程施工总承包二级及以上资质或机电设备安装工程专业承包一级资质，安全生产许可证在有效期。

3.具有国家级行业协会颁发的D/Ⅰ级维修安装资质。

4.项目经理要求具备机电安装工程专业二级注册建造师及以上资格。

5具有良好的信誉，企业近三年内无不良经营行为和违法记录。

6.所投空调的室内、外机必须同一品牌、同一产地，压缩机采用全直流变频且与室内外机为同一品牌。

7.企业和项目负责人近三年均应具有类似业绩。

8.不接受联合体投标。

六、招标文件及有关费用

1.即日起可登录“江苏师范大学网”（http://www.jsnu.edu.cn）或“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn）直接下载本项目招标文件，其他有关技术资料（含设计方案、图纸等）也在招投标网下载。

2.招标文件售价。本项目标书费1000元，售后不退。请投标人在开标现场以现金方式缴纳。

3.投标保证金。投标保证金为人民币40000元，投标人需在11月27日前将费用缴纳至我校指定账户，并将转款证明原件在开标前现场交招标办审验。

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

七、接受投标文件时间及地点

1.接收时间：2017年 12月1日14：10至14：30

2.接收地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼403室

八、开标评标时间与地点

1.时间：2017年12月1日14:30始

2.地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼406室

九、澄清与答疑

澄清要求请于2017年11月20日上午11:30前书面传真至我校招标办，同时将澄清要求以WORD文档的形式发送至招标办邮箱2561830766@qq.com.招标文件如有补充说明或答疑、更改公告，也将于2017年11月21日17：00前在招标网上进行公布，请投标人自行关注，招标方将不再另行通知。其余事项详见招标文件。

十、联系方式

联系地址：江苏省徐州市铜山新区上海路101号14号楼407室

邮政编码：221116

电    话：（0516）83536659、83536959（fax）

联 系 人：赵老师

江苏师范大学招标办公室

2017年11月8日

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 江苏师范大学 |
| 2 | 投标人资格要求 | 见招标公告 |
| 3 | 关于联合体投标与项目转包 | 均不允许 |
| 4 | 投标人应提交的商务文件 | （1）投标函； （2）法定代表人授权委托书； （3）投标报价总表； （4）投标报价明细表； （5）依据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008》编制的工程投标报价书； （6）主要设备情况统计表； （7）营业执照副本（年检章要清楚）、税务登记证副本、企业组织机构代码证（如公司所在地已经办理三证合一换照手续，请提供新的证照原件）、空调工程安装资质证书、安全生产许可证、维修安装资质、项目经理资质证书、投标人身份证； （以上文件提供原件及复印件，复印件加盖投标人鲜章编入投标文件，原件当场审核后退回） 如空调主机等主要设备是进口设备，需提供进口设备生产商的产品授权证明复印件，提供原件在投标现场备查； （8）2017年缴纳税收的证明材料，银行开具的资信证明复印件（复印件加盖投标人鲜章，提供原件在开标现场备查）； （9）同类项目业绩介绍，投标人应提供2014年以来完成的同类型项目的业绩清单和相应的合同及中标通知书复印件，并提供原件在投标现场备查，业绩清单中所列业绩金额超过1000万元业绩必须提供原件和复印件； （10）投标人认为需要提供的其他商务资料。 |
| 5 | 投标人应提交的技术文件 | （11）空调系统设计图（如对空调系统优化设计）； （12）对室内机配电箱断路器规格、设计电缆，室外机配电箱相应断路器规格要求及建议； （13）对一层多功能报告厅方案简述； （14）对照表； （15）施工组织设计（含施工方案、施工人员安排、技术措施、进度安排等）； 送货与售后服务方案； （17）投标产品样册（至少1套）； （18）招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 注：投标人投标时需要将投标文件刻录成光盘或者存入U盘（含优化的图纸）2份。 |
| 6 | 投标保证金与标书费 | 投标保证金为人民币40000元，投标人需在11月27日前将费用缴纳至我校官方账户，并将转款证明原件在开标前现场交招标办审验。 户 名：江苏师范大学 开户行：农业银行铜山新区支行 帐 号：2466 0104 0000 050 标书费：人民币1000元，现金支付。 |
| 7 | 投标文件份数 | 投标标书统一使用A4打印胶装成册(优化方案图采用A3幅单独装订),其中正本1份，副本7份。 |

第三部分  投标人须知

一、总则

1.定义

  - “采购人”指江苏师范大学。

  - “服务”指本文件中第四部分所述相关服务。

  - “投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的企业。

  - “中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其合同的投标人。

2.合格投标人的条件

  - 自愿获取本项目招标文件，具有本项目服务能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人。

  - 投标人应遵守我国有关的法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和本文件规定的条件：

  - 投标人可从网上直接下载本项目招标文件，投标时必须按照要求登记备案。

  - 如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》( 按附件格式)。

3.招标费用

投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的费用，采购承办单位和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4.招标文件

  - 招标文件由下列七部分内容组成：

第一部分  采购公告；

第二部分  投标人须知前附表；

第三部分  投标人须知；

第四部分  相关参数、设计要求及服务要求；

第五部分  分析测试中心设计图（暖通专业、电气专业）；

第六部分  合同主要条款；

第七部分  投标文件格式。

  - 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

5.招标文件的答疑与澄清

见公告

6.招标文件的修改

  - 在投标截止期10日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

  - 对招标文件的修改，将通过 “江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的投标人均具有约束力。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。

7.通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过“江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告送达所有与通知有关的投标人。

三、投标文件

8.投标文件的语言和计量单位

  - 投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

  - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9.投标文件的组成及相关要求

  - 投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件格式要求制作。

  - 商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。主要详见《投标人须知前附表》。

  - 商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本招标文件的第七部分要求的顺序与内容填写。

  - 领取了招标文件的投标人应认真阅读文件的所有内容，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

  - 招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.投标内容填写说明

  - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

  - 报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

  - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于第9条（投标文件的组成及相关要求）规定的内容，将导致投标被拒绝。

11.投标文件的编制及编目

11.1投标人商务与技术文件采用A4幅面（相关对照表可以采用A3幅面，优化设计图纸可另行采用A3幅面，要求标识清楚，合乎规范），按照招标文件规定的顺序，统一编目编码装订。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12.投标要求

  - 所有投标均以人民币“元”为计算单位。投标人要按报价表(统一格式)的内容填写单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

  - 投标报价：本项目采取总承包方式(交钥匙工程)，凡是本条未列明，但工程中确需发生的所有费用（如购买产品本体、冷媒、电量分户计量系统、集中控制系统、相应配套设备、辅材、包装运输、设备装卸费、搬运、安装调试、图纸优化设计、随机资料、安装技术资料、检验费、空调日常使用维护培训费、所需缴纳的所有税费、售后服务等等）均需包含在投标总价中（后期采购人要求的或者经采购人认可的变更增加或者减少除外），采购人不再另行支付。关于投标报价几点特别说明如下：

本工程门厅、电梯厅、走廊、多功能报告厅设计有吊顶，其它房间目前设计不吊顶，投标人根据设计图纸及施工经验，综合考虑空调系统（含全热交换通风系统）安装过程中可能出现的因本工程其他安装专业施工等原因引起的管道打弯、位置微调等因素，费用由投标人综合考虑，包含在投标总价中，采购人不再另行支付。因采购人后期可能对不吊顶的房间进行吊顶，投标人需在风管上预留硬接口（风管上预留5cm），便于后期如果吊顶便于连接软风管。

屋面空调配电箱至空调室外机电缆、屋面公用桥架至室外机之间的分支电缆桥架、屋面冷媒管桥架由投标人根据所投产品实际进行设计与施工。桥架材质采用不锈钢，厚度不低于国家标准。

线控器至室内机部分的信号线、线控器底盒由中标人负责，费用包含在报价中。室内机的电缆及配管由总承包单位实施，不列入报价范围；线控器至室内机部分的预埋配管由总承包单位施工，不列入报价范围。

投标人在中标后需及时到现场对接预留孔洞事宜，因如中标人未及时对接预留孔洞事宜，造成总承包单位未能预留孔洞的，安装时由中标人自行开孔（洞），费用由投标人负责，采购人不再另行支付。

总承包服务费由采购人负责，投标报价不予考虑。

  - 采购人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

  - 投标人如中标，其中标方案及报价在合同执行过程中维持不变，投标人不得以任何理由予以变更。如中标人在施工过程中因建筑设施等原因需要微调方案，必须征得采购人同意。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

  - 最低投标报价不能作为中标的保证。

13.转包与分包

  - 投标人不能在中标后将项目转包或分包他人完成。

14.投标保证金

  - 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知前附表”第6项要求。

  - 投标保证按照投标人须知前附表的要求进行递交。

  - 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

  - 在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

15.投标文件的有效期

  - 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

  - 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

16.投标文件的签署及其他规定

  - 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

  - 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件第七部分格式填写）原件附在投标文件中。

  - 投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

  - 投标文件一式8份，其中正本1份，副本7份。

  - 投标文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字，当正副本内容不一致时，以正本为准。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

  - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件的递交

17.投标文件的密封及标记

  - 投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

18.投标截止时间

  - 投标文件须按照招标文件规定的时间、地点送达。

  - 采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

  - 拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

19.投标文件的修改和撤回

  - 如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

  - 投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

  - 在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

五、采购流程

- 合格投标人条件：

  - 投标人资质条件响应招标文件的要求；

  - 投标人在投标文件中提交的商务和技术文件响应本招标文件的要求；

  - 投标人自行编写的技术文件合理可行；

  - 投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力；

  - 投标人的标书格式符合本招标文件要求。

21.采购程序：

- 1述标

21.1.1每个投标人都可参加一次述标。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

21.1.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、所投标价格等以及评标小组认为存在偏离或有必要明确的其它问题。

21.1.3如果述标中评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.1.4评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.1.5每个投标人的述标时间不超过5分钟。

21.2开标评标

21.2.1本项目的评分办法详见招标公告附件。

21.2.2开标及评标小组组成。招标人将在“投标人须知前附表”中规定的时间和地点组织投标人开标。投标人须由法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加开标述标；投标人放弃并撤回的投标将不予开封；开标由我校监察人员现场监督。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及我校有关评标专家组成。

21.2.3评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

21.2.4为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交，但投标价格和实质性的内容不得更改。

21.2.5评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合招标文件要求。

21.2.6如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

六、授予合同

22.授予合同的顺序

  - 评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人将把合同授予正序排名第三的投标人。正序排名第三的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

23.采购人拒绝投标的权利

  - 出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（2）投标人的投标均超过了采购预算，采购人不能支付的；（3）因重大变故，采购任务取消的。

24.中标通知

  - 在确定中标人后三日内，采购人将以电话通知或传真等形式通知确定的中标人。

  - 采购人同时在江苏师范大学招标网发布中标公告。采购人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

  - 中标通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

  - 中标人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订中标合同。中标人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

  - 中标人与采购人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

  - 投标人一旦中标，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为中标后撤回投标处理。

  - 不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

七、询问和质疑

26.投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

  - 投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

  - 招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

  - 采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

  - 质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

八、保密和披露

27.保密和披露

  - 投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

  - 采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

  - 采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

第四部分  相关参数、设计要求及服务要求

一、分析测试中心工程基本情况：

详见招标公告

二、空调系统设计及计算参数（详见附件一：本项目东南大学设计院暖通设计图）：

1、地理位置：江苏徐州北纬：34°17＇东经：117°09＇

2、室外设计计算参数：

夏季：（1）空调室外计算干球温度：  34.8°C

（2）空调室外计算湿球温度：  27.6°C

（3）空调室外计算日平均温度：30.5°C

（4）夏季通风室外计算温度：  30.5°C

（5）室外风速： 2.3m/s

（6）主导风向及其频率∶C: 15% 。

（7）大气压：1000.8mbar

冬季：（1）冬季空调室外计算温度：：  -5.9°C；

（2）冬季空调室外计算相对湿度：66%；

（3）通风室外计算温度：  0.4°C

（4）大气压：1022.1mbar

（5）室外风速： 2.6m/s

（6）主导风向及其频率∶C: 23% 。

3、 室内设计计算参数：

| 房间名称 | 设计温度°C | 相对湿度% | 新风量标准(m³/h.per) | 噪音标准 dB(A) | 人员密度：人/m2 | 照明指标W/m² | 设备指标W/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 |  |  |  |  |  |
| 实验室 | 18 | 26 | 40 | 60 | 30 | ≤50 | 0.13 | 9 | 20 |
| 办公室 | 20 | 26 | 30 | 60 | 30 | ≤45 | 0.25 | 9 | 13 |
| 休息室 | 20 | 26 | 30 | 60 | 30 | ≤45 | 0.25 | 9 | 15 |
| 会议室 | 20 | 25 | 30 | 60 | 20 | ≤45 | 0.4 | 9 | 5 |
| 多功能厅 | 20 | 26 | 30 | 60 | 20 | ≤50 | 0.4 | 9 | 13 |
| 门厅走道 | 18 | 27 | 30 | 60 | 20 | ≤50 | 0.02 | 9 | - |

三、变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）优化设计要求（原设计详见附件一：暖通专业、电气专业设计图）：

1、设计依据详见原设计图纸：

2、本项目空调冷负荷基本要求：

（1）办公室、实验室、休息室：冷负荷指标介于180W/m2～240W/m2，原设计在此范围，不进行冷负荷指标的优化，原设计在此范围之外的按照此标准进行优化；

（2）走廊、公共区域：冷负荷指标不小于130W/m2(走廊室内机布置位置与数量应与原设计相对应，即：原设计走廊空调室内机没有考虑的，细化方案时也不要考虑)；同时此区域的冷负荷指标不低于原设计的冷负荷指标。

（3）一层及三层多功能厅：冷负荷指标不小于300W/m2，因一层的多功能报告厅多功能厅面积大、高度高，投标人应充分考虑其优化方案，以便使用时效果理想。

（4）标书中应提供投标人计算相关房间（区域）冷负荷明细表（详见附件三），并承诺设备实际运行中制冷能力应达到所计算的冷负荷指标，无此内容按无效标书处理。

3、本工程采用变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统 (制冷剂容量可调的直接蒸发式空调系统)，同层相应室内机共用相应一套室外机；室外机统一设置在相应屋面位置（详见原设计图）。原设计的空调供电系统（平面图）与室内机分区是匹配的，请投标人按原设计电气分区布局进行方案细化与设计。

4、请投标人认真研读原设计的配电设计，若认为原变频多联空调系统供电电气及室外机配电箱系统图设计不合理或与空调系统运行有冲突（重点是室内机供电方式、电缆规格、室内机配电箱内断路器规格、室外机配电箱内断路器规格等），请在投标书中详细说明或提出合理可行的建议方案。如投标书未提出异议，采购人则认为原设计的配电完全满足投标产品。而中标人在空调施工过程中又涉及到空调供电问题，则由中标人自行解决，产生所有费用也由中标人承担。

5、室内机：原设计房间采用天花板嵌入式室内机、内藏风管式室内机和自由静压风管式室内机。空调室内机采用类型与原设计匹配。投标人优化设计时不得通过增大房间内室内机规格的同时减少室内机数量的方式进行方案优化。

尤其注意：一层多功能厅因面积大、高度高，投标人应充分考虑其优化方案，以便使用时能够达到理想效果。

6、室内机配冷凝水提升泵。

7、空调系统的冷媒为环保冷媒R410A。

8、风口采用防凝水材料。

9、全热交换通风系统：采用类型与原设计相匹配。机组配备智能控制箱。全热交换通风系统不得低于原设计各项指标。

10、冷媒管（含分支管配件）应采用优质品牌紫铜管，铜管的规格、壁厚参数应满足系统正常运行要求，在标书中应明确说明使用紫铜管品牌与产地及相应技术参数。

11、保温材料要求:

（1）冷媒管保温采用难燃B1级橡塑保温材料，要求：氧指数>35，湿度因子>7000。保温层的厚度应由厂家根据自身产品性能进行校核计算，在无厂家参数的情况下，保温厚度按25mm施工。

（2）空调系统送、回风、新风管、热交换通风系统送排风管保温材料，投标人优化设计时可以同原设计，或者采用难燃B1级橡塑保温材料。保温层的密度、导热系数、厚度等参数应由厂家根据自身产品性能进行校核计算。

（3）空调凝水管均采用难燃B1级橡塑发泡保温管瓦或板材进行保温，保温板材密度60kg/m³，导热系数小于0.033W/（m·K）（20°C）；保温层厚度不小于9mm。非空调房间内厚度不小于13mm。为确保工程质量，保温层的厚度应由厂家根据自身产品性能进行校核计算。

依据原设计要求，厚度等参数应在细化设计图中明确标注。因目前设计大部分房间无吊顶，为美观、整齐，所有保温材料要求外包夹筋铝箔。

12、消声与隔振

（1）本工程空调室外机、新风机和风机等均应进行隔振处理，设备应根据生产厂家的要求、相关的国家标准图或规范及本设计施工图的要求，做好隔振处理。

（2）新风机和风机等设备吊装时采用减振吊架进行隔振；室外机和风机等设备落地安装时在设备的底部与基础之间应垫减振橡胶垫（或减震器）两层。

（a）当机组的边长小于或等于 1600mm 时，吊架或减振垫为两组；

（b）当机组的边长在 1601mm~3200mm 之间时，吊架或减振垫为三组；

（c）当机组的边长在 3201mm~6400mm 之间时，吊架或减振垫为四组；

（3）与风管连接的风机进出口、空调（新风）机进出口处设软接头，软接头的接口应牢固严密，软接头不应变径。其中：对于空调系统、新风系统等，设置长度为200mm的防火（难燃B1级）保温软接头。

13、投标产品的节能指标不得低于原设计指标。

14、投标产品的噪音指标不得高于原设计指标。

15、室内外机配比，按照在高峰时一套室外机所托的室内机全部运行考虑，原则上不低于原设计。

15、控制系统设计：

变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统的控制：每台室内机配套设置一套LCD控制器（线控制器），对空调系统进行控制；同时，在一层值班室（或现场由建设单位指定位置）设置一套集中控制系统（控制本楼变频多联空调系统），以方便管理。控制器应并实现以下功能：

（1）空调运行方式的控制（制冷或制热）；

（2）室内温度控制；

（3）送风速度控制；

（4）联锁控制：当室内机开启时，室外机也运行启动。

所投产品在一层值班室（或现场由建设单位指定位置）配套室外机电量的分户计量系统，能够实现室外机电量的集中分户计量。

全热交换通风系统的控制：每台设备配套设置一套LCD控制器（线控制器）就地控制，在一层值班室（或现场由建设单位指定位置）设置一套集中控制系统。

变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统的集中控制系统、电量分户计量、全热交换通风系统的集中控制系统优先选择共用一套系统。若该系统在5年内有更新，对采购人免费更新。同时投标人在本工程空调系统的使用寿命期间进行免费软件维护。

16、投标人优化时，本招标文件技术要求中未提及部分，以原设计说明或者相关标准为准。对于提及部分优化时可以优于提及的要求。

17、中标后中标人的优化方案及设计参数须经原设计院确认认可，对于设计院提出的修改意见必须积极配合修改，否则视中标人自动放弃中标资格。如果因优化方案不符合相关规范等因素，原设计院认为需要修改，若方案修改后导致费用增加，则由中标人承担增加费用；若方案修改后导致费用减少，则在中标价的基础上相应减少相关费用。

四、对空调系统优化设计后的出图要求：

1、优化设计内容包括：

（1）设计图封面

（2）设计说明

（3）主要设备、材料表

（4）各层平面

（5）系统图

（6）室内外机安装及基础详图

（7）对室内机电源，室外机电源、电缆要求及建议

（8）投标人认为需要的其它部位设计图

2、开标时投标人应提供3套A3完整优化设计图（优化设计图加盖鲜章，单独装订）。中标人应提供12套（中标后按照采购人要求分次提供）A2（或者合适大小）设计图（加盖鲜章），并装订成册（另提供电子版）。

五、服务等要求

1．投标人中标后，必须按照中标标书要求及承诺签署供货合同，并严格履行合同。同时提供中标人投标文件的电子文档（包含方案细化后的设计图），中标人的细化方案（包含设计图）的知识产权归江苏师范大学所有。

2．提供的产品及系统要满足国家现行规范要求，并且不能低于原设计方案的性能要求。

3．设备安装、管道支架敷设、防腐保温、电机电气应执行现行有关规范。

4．品牌：投标人根据实际情况自行决定。但所投空调的室内、外机必须同一品牌、同一产地，压缩机采用全直流变频且与室内外机为同一品牌。全热交换器与变频变制冷剂流量一拖多多联空调室内外机同一品牌。以上设备不允许OEM贴牌。

投标人对本项目所投设备应是国内外知名品牌，主要设备（合同约定）进场后需提供生产厂家产品检验合格证书、质量检测报告、质量保修单、进货清单；进口原装设备还需提供海关报关单，确保所投产品是原装正品。设备到达施工现场如验收不合格，则不付款，不合格设备由供货方自行收回，并无偿更换合格产品。

5．因中标人供应的产品质量或因中标人设计细化方案不当致使系统无法正常使用等原因，由此造成采购人与中标人的损失均由中标人承担。

6．中标人必须在合同约定的完工时间前，将合同中明确的中标产品全部送达我校指定地点，并安装调试完毕，运输、卸车搬运（包含上下楼层）及安装费用均由中标人承担。不合格产品由中标人自行收回，费用均由中标人承担。

7．中标单位进入现场后，按照总体工程进度计划要求，中标人须配合建筑工程承建单位在近期安装完成。安装进度应满足土建施工进度要求。施工过程中应服从监理单位的管理，设备、材料进场应按规定办理相关手续，并形成工程施工技术资料。设备安装过程中，应形成完整的设备运行管理技术资料。工程竣工后，应与竣工资料一同移交采购人。

8．本项工程计划:暂定2018年2月底进场，2018年6月底前交付使用（具体进场与交付时间在合同中详细约定）；投标人在标书中应明确具体的日历工期天数。

9.因本工程大部分房间设计无吊顶，要求施工时各种管线必须美观，整齐。

10.如果本工程在政府归档或者工程评优等活动中等时涉及招标部分的档案、资料，中标人需要按照政府相关部门的要求提供相关资料。

11.中标人在签订合同前需提供厂家授权和质保承诺书。

六、 质保、维保：

1．变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统（含全热交换通风系统）工程最终安装调试验收合格，中标人应提供不少于5年的质保期（质保期自验收合格之日算起。质保期内免费更换所有非人为造成的损坏部件，更换的损坏部件应与投标时的质量相同或高于投标时的质量，同时质保期内免费提供维修保养（中标人承担所有维保费用），内容包括但不限于以下内容：

1）每年提供两次定期维修保养（在每年夏季、冬季使用空调前进行系统的检查维修保养，且由使用单位签字认可）。

2）在保修期内故障响应：中标方所提供的设备发生故障后，采购人应立即通知中标方。中标方做出速度响应要求：故障反应时间：小于30分钟；一般故障（不需要更换零部件）修复时间：小于6小时；较大故障修复时间：小于7个工作日。

在接到故障通知后，若中标方在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，采购人有权要中标方给予赔偿，具体做法是：从接到采购人故障通知之日的第二天起，中标方每天赔偿采购人质量保证金的0.5%。

3）24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加服务费用。

4）在故障修理之后，中标人应将成因、补救措施、恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

5）在免费保修期结束时，中标人需安排专业工程师对所提供的设备进行一次全面测试，任何缺陷须由中标人免费修理，并得到采购人认可。

2.技术培训：投标人应对用户指定相关人员在现场进行操作、日常维护和应急救援等培训，以满足他们日常工作的需要。培训的费用应计入投标总价。

3.质保期满后的维修保养服务

投标人须承诺在空调的寿命期内，除质保期内的免费维修保养服务外，始终能以市场上最优惠的价格提供优质的维修保养服务。投标人应在投标时一并提交质保期后连续五年的维修保养费用。（作为质保期满后，如采购人继续委托其提供维保服务时，签订维修保养合同之封顶价用，不计入本合同价格内）。

第五部分  分析测试中心暖通专业设计图、电气专业设计图

见附件一、二

关于提供图纸的相关说明：1.因消防审图时对部分图纸进行了变更，故提供的暖通专业设计图纸文家夹中包含“消防审图前图纸”和“消防审图变更图纸（部分）”2文件夹，请投标人在暖通图纸优化时，首先采用“消防审图变更图纸（部分）”文件夹中相应图纸，“消防审图变更图纸（部分）”文件夹中没有的图纸，再采用“消防审图前图纸”的图纸。

2.电气专业设计图文件夹中包含4个文件和1个“变更汇总”文件夹，请投标人在研读原设计的配电设计，考虑如果原变频多联空调系统供电电气及室外机配电箱系统图设计不合理或与空调系统运行有冲突（重点注意室内机供电方式、电缆规格、室内机配电箱内断路器规格、室外机配电箱内断路器规格等），详细说明或提出合理可行的建议方案时，首先研读“变更汇总”文件夹中相应图纸，变更汇总文件夹中没有的图纸，再研读5个文件中的图纸。

第六部分    合同主要条款

（甲方）在              项目（项目名称）中所需              （货物名称）经采购人以              号（项目编号）招标文件在国内进行招标。经评审委员会评定，确定              （乙方）为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同中及与本合同相关的双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1.“项目”指 江苏师范大学分析测试中心变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统。

2.“合同”是指甲方和乙方已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有其他文件。

3.“服务”是指本合同约定的乙方同意按照甲方的要求，为甲方提供的中标货物的送货（含运输与搬运）、卸车、安装、调试、售后服务等相应工作内容。

4.“工作日”是指除公休日和国家法定节假日以外的日历日。

5.“第三方”是指本合同以外的任何中国境内的法人、自然人或其他组织。

6.“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件等资料。

7.“法律”、“法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

8.“招标文件”指采购人发布的 江苏师范大学分析测试中心变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统工程 招标文件。

9.“投标文件”指乙方按照采购人        招标文件的要求编制和投递并最终被采购人接受的投标文件。

二、.适用范围

1.本合同条款仅适用于本次采购活动。

2.合同的组成

2.1下列文件应作为本合同的组成部分

（1）本合同条款

（2）中标通知书

（3）招标文件及招标文件澄清

（4）投标文件及投标文件澄清

（5）形成合同的其他有关文件

2.2上述文件互为补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以所列顺序在前的为准，但甲乙双方有特别约定的除外。

三、违约责任

1、延期付款的违约责任

（1）如果在乙方未违约的情况下，甲方未按照合同约定支付合同价款，每逾期一日，甲方应按照逾期未支付金额的万分之五向乙方支付逾期付款违约金；逾期付款违约金总额不超过合同总金额的百分之三十。

（2）如果在乙方未违约的情况下，甲方要求解约，应向乙方支付合同价款百分之三十的违约金，如果因不可抗力或政府行为导致甲方退货的，甲方无须承担违约责任，即无须支付违约金。

（3）如果因国库支付或其它政府行为导致甲方付出的合同款项未按时到位，甲方不承担责任。

2、延期服务的违约责任

（1）如果乙方未按合同规定的服务日期向甲方提供服务时，则每逾期一日，乙方应按逾期价款总值的万分之五向甲方支付逾期违约金；逾期违约金总额不超过合同总金额的百分之三十。

（2）如果乙方在合同规定的提供服务日期后十个工作日内仍未能提供服务，则视为乙方不能服务，甲方有权解除合同，乙方除退还已收取的款项外，还应向甲方偿付全部款项百分之三十的违约金。如果该违约金不足以弥补甲方损失的，其相关责任仍由乙方负责。同时，甲方有权终止合同的履行。

3、本工程实施过程中，现场项目经理及施工人员与投标书中项目经理及施工人员必须一致且提供相关身份证明件及资质证书，如有变更，应以书面材料征得甲方同意，且资质必须等同或者高于投标书中相应人员资质，如擅自更换项目经理，甲方有权解除合同，同时乙方还应向甲方偿付合同全部款项百分之三十的违约金。

4、进场后，乙方项目经理服从甲方及监理单位的管理，如不服从管理而导致的损失，乙方除赔偿损失外，按不服从管理每次处罚2000元；乙方项目经理每周参加工地例会。

5、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

四、不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三个工作日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是否继续履行本合同。

五、联系方式

1.合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通信联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达。

2.合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至以下通讯地址，付款或收款应使用以下账号，一方变更通讯地址或账号，应自变更之日起三个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

甲方：	联系人：

地址：	邮编：

电话：	传真：

开户银行及账号：

乙方：	联系人：

地址：	邮编：

电话：	传真：

开户银行及账号：

3.上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

六、保密条款

1.任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密负有保密义务。

2.除非法律、法规另有规定或得到本合同另一方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

七、合同的解释和法律适用

1.对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则，依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2.本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；除注明的“工作日”外，本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3.对本合同的任何解释均应以书面做出。

4.本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

八、合同的终止

1.本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）合同双方协议终止本合同的履行；

（3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

（4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2.对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。如果双方对合同终止均无过错，则各自承担所受到的损失。

九、争议的解决

1.合同双方应通过友好协商解决；因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，则双方同意向甲方工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

- 合同的生效

本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

十一、其它约定事项

1.本合同中的附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2.一方当事人未经另一方书面同意，不得将其在合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三人。

3.本合同一式四份，甲乙双方各执二份，均具同等法律效力。

4.本合同涉及的招标文件和投标文件由采购人保存。

第七部分    投标文件格式

一、投标人提交文件须知

- 投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 本资格声明的签字人保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

- 采购人将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

- 投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。

7、 投标标书统一使用A4打印胶装成册(优化设计图采用A3幅)

二、商务部分

（一）投标函

江苏师范大学（采购人）：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                    (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为     元。为此：

- 我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺如中标保证设备供货期       日历天，安装工期       日历天，质保期为        年。

3、我方所投产品品牌为              。

4、项目负责人：          ，联系方式                  。项目负责人完全服从招标人的工作安排。

5、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本     份。

7、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

8、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

9、保证遵守招标文件的规定。

10、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

11、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

12、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

13、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

14、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

15、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

16、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：                         _

传真：

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：		                  （公章）

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

（二）法定代表人授权委托书

江苏师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于                      （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

授权代表身份证粘贴处

（三）投标报价总表

项目名称：

项目编号：

投标品牌：

价格单位：人民币元

| 项目 | 序号 |  | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统 | 1 | 设备费 |  |  |
|  | 2 | 辅材费 |  |  |
|  | 3 | 安装费 |  |  |
|  | 合计1 |  |  |
| 全热交换通风系统 | 4 | 设备费 |  |  |
|  | 5 | 辅材费 |  |  |
|  | 6 | 安装费 |  |  |
|  | 合计2 |  |  |
| 集中控制系统 | 7 | 设备费 |  |  |
|  | 8 | 辅材费 |  |  |
|  | 9 | 安装费 |  |  |
|  | 合计3 |  |  |
| 总计 |  |  |

特别说明事项：

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（四）投标报价明细表

投标人必须填写投标报价明细表，如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或者与投标人在技术文件中提供的内容不一致，投标将被视为无效。

1.变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统报价明细表（此表合计应与报价总表中合计1一致）：

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 设备/材料规格型号 | 配备数量（ 单位 ） | 设备/材料单价（元） | 安装单价 （元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

2.本报价应考虑空调系统的整体性，按照设计方案有序报价。

3.安装工程调试、取费等相关费用自主报价。

4.包括:系统集成所需要材料、设备、施工（工作面准备与相关预留）、调试、验收、培训、售后服务等保障系统运行的全部工作内容。

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

2. 全热交换通风系统报价明细表（此标合计应与报价总表合计2一致）：

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 设备/材料规格型号 | 配备数量 （单位） | 设备/材料单价（元） | 安装单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

2.本报价应考虑系统的整体性，按照设计方案有序报价。

3.安装工程调试、取费等相关费用自主报价。

4.包括:系统集成所需要材料、设备、施工（工作面准备与相关预留）、调试、验收、培训、售后服务等保障系统运行的全部工作内容。

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

3.集中控制系统报价明细表（此标合计应与报价总表合计3一致）：

| 序号 | 项目名称 | 设备/材料规格型号 | 配备数量 （单位） | 设备/材料单价（元） | 安装单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

2.本报价应考虑系统的整体性，按照设计方案有序报价。

3.包括:系统管、线、接口设备、管理设备、分户计费设备、系统软件、支持系统运行相关设备、材料等成套系统、系统集成、施工（工作面准备与相关预留）、调试、验收、培训、售后服务等保障系统运行的全部工作内容。

投标人(公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

4. 因采购人后期可能对不吊顶的房间进行吊顶，投标人需在风管上预留硬接口（计入总价，预留5cm），便于后期如果吊顶连接软风管。请投标人报单位面积软风管的价格，此价格暂不计入总报价(报价说明中说明设计吊顶区域的软风管计入报价，在相应报价明细表中体现)。

| 序号 | 项目名称 | 材料规格型号 | 材料单价（元/ ） | 安装单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 软风管 |  |  |  |  |  |  |

（五）依据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》编制的工程投标报价书（根据自己投标方案自行编制）

（六）主要设备情况统计表

1. 变频变制冷剂流量一拖多多联空调系统设备情况统计表（此表主要填写室内、外机，冷媒管情况）：

| 序号 | 设备名称品牌 | 规格型号 | 配备数量 （套、台） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 2 |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 3 |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
|  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |

注：1、室外机如为模块组合机型，需在备注中明确其组合方式，否则视为不是模块组合。

2、成套设备应详列配套设备、配件清单。

3、此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

投标人(加盖公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

2. 全热交换通风系统主要设备情况表（此表主要填写全热交换器情况）：

| 序号 | 设备名称品牌 | 规格型号 | 配备数量 （套、台） | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 2 |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
| 3 |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |
|  |  |  |  |  | 明确保修范围及时间 |

注：1、成套设备应详列配套设备、配件清单。

2、此表行数不够，可自行增加，格式与要求不变。

投标人(加盖公章)：

投标人代表(签字)：

日　期：

(七) 投标人营业执照（年检章要清楚，）、税务登记证、企业组织代码、空调工程安装资质证书、安全生产许可证、维修安装资质、项目经理资质证书、项目经理安全生产证书、投标人身份证；

（以上文件提供原件及复印件，复印件加盖投标人鲜章，原件当场审核后退回）
如空调主机等主要设备是进口设备，需提供进口设备生产商的产品授权证明

(八)2017年依法缴纳税收的证明材料、银行开具的资信证明原件

(九)2014年以来同类项目的业绩

(十)投标人认为需要提供的其他商务资料

三、技术部分

（十一）空调系统优化设计图（出图要求见招标文件第四部分，设计图加盖鲜章，单独装订；原设计图纸相关说明见第五部分）

（十二）对室内机配电箱断路器规格、设计电缆，室外机配电箱相应断路器规格要求及建议（采用文字、表格或者其他格式，格式不限，投标人对原变频多联空调系统供电电气及室外机配电箱系统图设计不合理或与空调系统运行有冲突的方面表达清楚即可）

（十三）对一层多功能报告厅方案简述

（十四）原设计与投标方案室内外机配比对照表、房间配置对照表（详见附件三）；原设计空调设备与投标方案空调设备对照统计表（室外机）、天花内藏式风管式室内机机对照表、自由静压式风管式室内机、天花板嵌入式室内机对照表、全热交换通风系统划分及机组对照表（以上对照表详见附件四）

（十五）施工组织设计：含施工方案、施工人员安排、技术措施、施工进度安排等。

（十六）售后服务方案

投标人对明确免费维保期限及其后五年每年的维保费用、运行所需备件清单及费用应单独报价（不含在总价内），供招标人参考。

投标人需报出备品配件、在正常使用情况下的易损件的明细清单。

使用寿命和质保期满后5年内的不变价格。该费用不包含在投标报价中，仅供评委在评标时参考。

（十七）投标产品样册至少1套；投标文件光盘或U盘（含优化的图纸）2份

（十八）投标人认为需要提供的其他说明和资料