江苏师范大学教师职业技能实训中心通用技能实训室门禁和监控系统及综合布线谈判

采购文件

（No：2017H91166 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和安装、集成能力；

      - 依法缴纳税收和社会保障资金；

      - 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

      - 符合法律、行政法规规定的其他条件。

      - 进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明。

      - 所投产品须具有产品质量检验、检测报告质、保书及产品合格证。

      - 主要设备须通过CCC认证，设备生产企业须通过ISO14001环境认证体系、ISO9001质量管理认证体系认证 (投标时提供上述证书复印件加盖原厂红章)。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表；

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

一、项目概况：（建设地点：教5#楼）

1.门禁系统

涉及20间实训室。门禁系统接入5#楼1楼西楼梯间，通过校园网汇入13#楼315室门禁管理系统；门禁系统独立组网。

2.视频监控系统

共设置20个监控点，其中室内4个，走廊8个，楼梯口8个；监控视频接入5#楼1楼西楼梯间，本地存储，用户可以通过校园网访问；监控网络独立组网。

3.综合布线

(1)共174个信息点。

(2)汇聚点设置在5#楼1楼西楼梯间（主干光缆在该室）；

(3)信息点到接入交换机网线用超5类网线；

(4)进汇聚交换机的网线全部用6类网线；

(5)全部走暗线，需要开墙埋线管；

(6)使用全千兆交换机。

以上系统涉及的详细数量与位置见附表

二、基本要求

1.门禁系统

实验室门禁系统可自动记录实验室人员和老师的考勤、自动生成实验运行记录，准确统计学生的实验课时，自动生成实验开课记录，减轻实验室人员和老师的工作量，准确客观的统计出实验室课时。

实验室门禁系统中管理的实验安排包括四种情况：(1)教学计划、教学大纲里要求的实验课表安排；(2)预约（开放）实验学生预约后经过老师、实验员或实验中心负责人审核通过后的预约（开放）实验安排；(3)学生自拟（申请）实验经过老师、实验员或实验中心负责人审核通过后的自拟（申请）实验安排（如各类创新训练项目、竞赛项目需要做的实验）；(4)系统预留其他实验安排，（如非固定时段的实验）。

实验室门禁系统建设完成后，老师或学生使用校园一卡通经过实验室区域的门禁刷卡后，实验室门禁系统会自动判断系统中已经存在的实验安排，允许提前进入实验室时间或延后离开实验室。时间由系统管理员设置，只有系统中已有相应的实验安排，且实验时间已到允许进入实验室的范围内，门禁才会开门同时记录进入实验室开始上课的时间，实验完成后离开实验室时刷卡，系统经过与实验教学管理系统中已有相应的实验安排判断后记录下有效的下课时间，生成实验运行记录（开课记录）。

在网络故障或后台服务器瘫痪时，可以实现脱机认证。

可以根据刷卡进出记录查看当时的监控，支持web查看及手机查看监控。

支持远程开关门，远程监控或实时查看每个实验室状态及当前使用情况。

2.监控系统

(1)可在监控管理平台上查看实验室实时监控；

(2)监控系统存储时间不低于30天；

(3)采用32路硬盘录像机，8盘位，双网口；

(4)采用集中供电方式。

3.综合布线系统

(1)房间内原有的明线安装的弱电全部拆除；

(2)信息点离地面高度为20—30cm，尽量避开强电；

(3)信息模块及面板，除明确规定无需安装外，其余均需安装；

(4)网线除有明确规定外，其余均为超五类室内线；

(5)线路保护根据现场情况，采用桥架、线槽或开槽穿管暗埋等，确保整体美观；

(6)线路设计清晰合理，提供线路设计示意图；

(7)验收时提供第3方检测报告。

三、施工及安装调试

1.中标人负责设备、材料、辅材的供应及运送到施工地点，并派技术人员到现场进行施工及安装。

2.实施过程中须与装修工程施工方密切配合。工期：签订合同后20个工作日。

3.中标人负责系统的调试及试运行，协助采购人验收，直至验收合格。

四、维保服务要求

1.质保期不低于3年，自验收合格之日算起；在质保期内设备或软件出现质量问题，中标人应免费提供维保服务；检修人员响应时间应不超过2小时，并能在4小时内上门维修并排除故障；由于硬件原因，24小时内不能排除故障，必须替换故障设备，保证用户使用。保修期内同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标方负责免费更换同品牌、同型号的新设备，而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。

2.在保修期内，属用户人为因素造成设备的损坏，中标人只收取零件成本费，免收维修费和其他费用。质量保证期到期后，中标人应继续提供维护或修理服务。

五、其他要求、说明

1.布线必须采用开槽穿管暗埋方式。全部布线产品、辅材的用量须满足本次工程的要求，其性能必须达到系统稳定安全运行10年以上的要求。

2.投标价格包括产品价格、运输、安装调试、验收、培训、应用保障、技术服务、税费等所有费用。

3.为了保障项目工程质量及售后服务要求，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由中标人承担。

4.系统设计时，投标人必须实地考察，制定详细的设计方案，便于实施。

5.电气设备须通过CCC认证。

六、设备数量、性能、技术参数基本要求(品牌为参考品牌,参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)

| 序号 | 名称 | 招标参数 | 参考品牌 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |
| 1 | 网络高清枪式摄像机 | 1/3英寸CMOS;200万像素，最低照度：0.001Lux@F1.2（彩色模式）;0.0001Lux@F1.2(黑白模式);0Lux，支持宽动态、红外距离50米，镜头焦距：2.8-12mm手动变焦；支持强光拟制；人脸检测及走廊模式；防护等级：IP67；支持POE供电。 | 安迅士 大华 海康 英飞拓 | 20 | 台 |
| 2 | 硬盘录像机 | 最大接入32路视频输入；音频输入 1路,支持IPC复合音频输入HDMI输出 1路，支持扩展2路,支持VGA/HDMI视频同源输出；解码回放 16路D1或16路720P或8路1080P同时回放；8个SATA接口，单盘最大支持6T;支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10； | 安迅士 大华 海康 英飞拓 | 1 | 台 |
| 3 | 支架 |  | 安迅士 大华 海康 英飞拓 | 20 | 个 |
| 4 | 硬盘 | 4T | WD ST | 6 | 块 |
| 5 | 交换机 | 交换容量≥256Gbps 转发性能≥42Mpps 接口类型≥24个10/100/1000Base-T 环网保护技术：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持智能以太保护SEP协议，支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护，支持BPDU Tunnel 组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计 安全：用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持MAC地址学习数目限制，支持NAC功能，支持DHCP Relay/Server/Snooping/Security/SAVI等，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、MFF 互通性：VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通），LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能），VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） | 华为 华三 锐捷 | 1 | 台 |
| 6 | 超五类4对双绞线 | 规格：超五类非屏蔽双绞线 标准：产品符合国际规范ISO/IEC，美国规范TIA/EIA，欧洲规范EN及澳洲规范，要求所用材料满足环保要求，性能指标优于现行超五类线缆100MHz标准 芯线规格：24AWG实芯裸铜导体 芯线对数：4对，每芯带有色条区别 护套：印有电缆编码，有撕裂绳，PVC护套，符合UL防火标准 电气性能：阻抗为100±15Ω，静电电容≤17.1nF/千英尺，直流电阻≤28.6Ω/千英尺，线对不平衡直流电阻≤5%，额定传输速率为65% 外皮直径5.0mm，最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 3 | 箱 |
| 7 | 电源线 | RVV2*0.75 | 一舟 时代 天诚 | 400 | 米 |
| 8 | 电源 | 12V20A |  | 2 | 个 |
| 9 | 水晶头 | 超5类 | 安普 一舟 天诚 | 1 | 盒 |
| 10 | 电源头 |  |  | 20 | 个 |
| 11 | PVC管等辅材 | 1. PVC管材料，属B2耐燃材料，具有自熄性； 2. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高； 3.抗老化性好，正常使用寿命可达30年以上。 |  | 1 | 批 |
| 门禁系统 |
| 1 | 网上预约专用门禁一体机 | 1、能无缝对接我校已建的实验室综合管理信息系统——实验室门禁管理平台。 △能根据不同的实验教学安排管理相应实验室； △可自动记录实验室人员和老师的考勤、自动生成实验运行记录，准确统计学生的实验课时，自动生成实验开课记录。 △老师或学生使用校园卡经过实验室区域的门禁刷卡后，实验室门禁系统会自动判断系统中已经存在的实验安排，且实验时间已到允许进入实验室的范围内（允许提前进入实验室时间或延后离开实验室，时间由系统管理员设置），门禁才会开门，同时记录实验开始的时间。到达实验结束时间，系统能自动判断（无需通过刷卡来判断），并记录下下课时间，生成实验运行记录（开课记录）。 2、能提供三种不同开门方式,一是只用感应卡开门;二是感应卡+5位密码开门;三是只用1至5位密码开门。可登记胁迫卡或者胁迫密码,能通过已连接的警报系统及自动拨号机向外发出无声求助。可接门磁感应器，当受到未授权强行进入时可自动发出警报讯号。 3、内置背光液晶显示屏和背光键盘,在夜晚也可以正常使用，可进行脱机操作,机器本身可存储比对记录.也可以通过电脑来管理操作系统。获得CE,UL,FCC,MIC国际认证，可防反潜。防拆报警，非法开门报警，门未关好报警和胁持报警，并可输出一路警报触发信号，可外接警号，警灯或报警主机。 4、可以存储30000个持卡者,5万条事件记录。 5、提供50个时间段,5个分组,10个开门组合,支持多用户进入。 | 西可 中控 霍尼韦尔 | 20 | 台 |
| 2 | 门禁电源 |  | 西可 中控 霍尼韦尔 | 20 | 个 |
| 3 | 电磁锁 | 根据使用门的具体情况，选用不同类型的锁，电磁锁或电插锁 | 西可 中控 霍尼韦尔 | 20 | 个 |
| 4 | 出门按钮 |  | 西可 中控 霍尼韦尔 | 20 | 个 |
| 5 | 超五类4对双绞线 | 规格：超五类非屏蔽双绞线 标准：产品符合国际规范ISO/IEC，美国规范TIA/EIA，欧洲规范EN及澳洲规范，要求所用材料满足环保要求，性能指标优于现行超五类线缆100MHz标准 芯线规格：24AWG实芯裸铜导体 芯线对数：4对，每芯带有色条区别 护套：印有电缆编码，有撕裂绳，PVC护套，符合UL防火标准 电气性能：阻抗为100±15Ω，静电电容≤17.1nF/千英尺，直流电阻≤28.6Ω/千英尺，线对不平衡直流电阻≤5%，额定传输速率为65% 外皮直径5.0mm，最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 4 | 箱 |
| 6 | 电源线 | RVV2*0.75 | 一舟 时代 天诚 | 400 | 米 |
| 7 | 交换机 | 交换容量≥256Gbps 转发性能≥42Mpps 接口类型≥24个10/100/1000Base-T 环网保护技术：支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例，支持SmartLink树型拓朴和SmartLink多实例，提供主备链路的毫秒级保护，支持智能以太保护SEP协议，支持STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议，支持BPDU保护、根保护和环回保护，支持BPDU Tunnel 组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计 安全：用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持MAC地址学习数目限制，支持NAC功能，支持DHCP Relay/Server/Snooping/Security/SAVI等，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、MFF 互通性：VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通），LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能），VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能） | 华为 华三 锐捷 | 1 | 个 |
| 8 | 水晶头 | 超5类 | 安普 一舟 天诚 | 1 | 盒 |
| 9 | PVC管等辅材 | 1. PVC管材料，属B2耐燃材料，具有自熄性； 2. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高； 3.抗老化性好，正常使用寿命可达30年以上。 |  | 1 | 批 |
| 综合布线系统 |
| 1 | 超五类4对双绞线 | 规格：超五类非屏蔽双绞线 标准：产品符合国际规范ISO/IEC，美国规范TIA/EIA，欧洲规范EN及澳洲规范，要求所用材料满足环保要求，性能指标优于现行超五类线缆100MHz标准 芯线规格：24AWG实芯裸铜导体 芯线对数：4对，每芯带有色条区别 护套：印有电缆编码，有撕裂绳，PVC护套，符合UL防火标准 电气性能：阻抗为100±15Ω，静电电容≤17.1nF/千英尺，直流电阻≤28.6Ω/千英尺，线对不平衡直流电阻≤5%，额定传输速率为65% 外皮直径5.0mm，最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 20 | 箱 |
| 2 | 六类4对双绞线 | 规格：六类非屏蔽双绞线 标准：符合国际规范ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版，要求所用材料满足环保要求，性能指标优于现行六类线缆250MHz标准 芯线规格：23AWG实芯裸铜导体 芯线对数：4对，每芯带有色条区别 护套：印有电缆编码，有撕裂绳，PVC护套，符合UL防火标准 电气性能：最大直流电阻≤9.4Ω/100米，线对不平衡直流电阻≤5%，静电电容为51pF/米 1KHz，不平衡电容为73.2pF/100米，额定传输速率为65% 外皮直径6.3mm，最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃ | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 100 | 米 |
| 3 | 86型单口面板 | 规格：86 墙上弧型单口面板； 材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签， UL 94V-0 防火等级； 安装面板外形美观大方，使用便捷，结构可靠，适合多类型模块安装。面板要求采用后嵌入式面框设计，表面无螺丝孔，外型美观。面板表面带嵌入式图表及标签位置，可识别数据和语音端口，并配有防尘滑门用以保护模块、遮蔽灰尘和污物进入。背面使用交叉加强筋使面部安装后更平整，且具有防误插装置。 可以垂直或者45 度安装信息模块，带防尘盖，带电话、电脑标记，带有透明标识系统，要求标识条为翻转结构，以方便更换标识条，面板要求与标准RJ45 模块插座配套，可安装各类符合FCC标准的模块；有单口、双口和四口可供选择，以方便在高密度的不同环境下的灵活选择； 颜色：乳白色，抗老化，永不变色。 | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 21 | 个 |
| 4 | 超五类非屏蔽数据模块 | 规格：180度超五类RJ45非屏蔽模块插座； 标准：TIA/EIA 568A-5及ISO/IEC 11801 D+或国际通用标准，模块性能指标完全优于现行超五类100MHZ标准； 拔插寿命：≥ 1500 次； 端接寿命：≥250次； 端子镀金厚度：≥ 50u˝； 端接（压接）：分离式压接，110打线工具安装，采用厂家提供专用压接110工具的通用型模块产品，为防腐蚀，要求模安装完网线后，线头不外露。可卡接22～24AWG规格的芯线； 电气特性：介电强度为1000V 60HZ/1分钟，额定电流为1.5Amp，绝缘电阻最小为10mÙ，接触电阻为2mÙ，可在-40°C~70°C环境下工作； 设计：为拆装灵活的8PIN模块式插座，其输入、输出线的线规都符合EIA/TIA568标准，拱形金针结构。信息模块具有任选90度或45度安装方式，同时模块即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内，具备T568A和T568B两种通用线序，标签清晰标注于模块端接保护帽上，方便检查，端接保护帽采用扣锁式设计。具有向后兼容性，可向下兼容更低类别的系统。 | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 21 | 个 |
| 5 | 汇聚交换机 | 交换容量≥256Gbps 转发性能≥102Mpps 接口类型≥24×10/100/1000Base-T，配置2块原厂单模千兆光模块,提供两个扩展插槽，支持上行插卡和堆叠卡 VLAN特性：支持4K个VLAN，支持Guest VLAN、Voice VLAN，支持GVRP协议，支持MUX VLAN功能，支持SuperVLAN，支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN，支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能。 QOS：支持对端口入方向、出方向进行速率限制，支持报文重定向，支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列，支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+ SP队列调度算法，支持WRED（S5710-EI支持），支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记，支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/UDP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能，支持基于队列限速和端口整形功能 组播协议：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计，支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM，支持MSDP 路由协议：静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略 安全特性：用户分级管理和口令保护，支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF，支持黑洞MAC地址，支持MAC地址学习数目限制，支持IEEE 802.1x认证，支持单端口最大用户数限制，支持AAA认证，支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式，支持SSH V2.0，支持HTTPS，支持CPU保护功能，支持黑名单和白名单 | 华为 华三 锐捷 | 1 | 台 |
| 6 | 48口接入交换机 | 交换容量≥256Gbps 转发性能≥78Mpps 端口类型≥48×10/100/1000Base-T， 安全：用户分级管理和口令保护，支持AAA认证，支持MAC地址学习数目限制，支持NAC功能，支持DHCP Relay/Server/Snooping/Security/SAVI等，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC、MFF 互通性：VBST基于VLAN生成树协议（和PVST/PVST+/RPVST 互通），LNP 链路类型协商协议（和DTP相似功能），VCMP VLAN集中管理协议（和VTP相似功能）， 组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制，支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制，支持捆绑端口的组播负载分担，支持可控组播，支持基于端口的组播流量统计 | 华为 华三 锐捷 | 4 | 台 |
| 7 | 水晶头 | 规格：超五类非屏蔽水晶头；壳体：环保阻燃材质；标准：568A/568B；插拔≥750次；坏品率≤0.9‰；工作温度范围：-20~60℃或以上 | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 4 | 盒 |
| 8 | 机柜 | 1.2米标准网络机柜,符合相关标准，采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计。承重部分钢板厚度不低于1.5 mm，其余部分钢板厚度不低于1.0 mm。 | 格威弛(GYC) 康宁 R&M | 2 | 个 |
| 9 | PVC管等辅材 | 1. PVC管材料，属B2耐燃材料，具有自熄性； 2. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高； 3. 抗老化性好，正常使用寿命可达30年以上。 |  | 1 | 批 |

七、投标报价汇总表

投标人名称：

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁系统 |  |  |  |
| 2 | 视频监控系统 |  |  |  |
| 3 | 综合布线 |  |  |  |
| 合计 | 人民币： （大写 ： ） |

质保期：

投标人（公章）：

日期：   年    月   日

八、投标报价明细表（各投标人根据所投系统的实际情况制作投标报价明细表，内容要具体明确，包括每个系统如何组价、设备品牌型号、技术参数、单位和数量、单价、总价等。 ）

九、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

十、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日

附表:教师职业技能实训中心通用技能实训室门禁、监控及网络数量与位置情况（教5号楼）

| 序号 | 楼宇号 | 房号 | 实训室名称 | 使用面积（㎡） | 门禁 | 监控点 | 信息点数量及安装位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教5号楼 | 101 | 微格教室 | 75 | 2 |  | 每间微格教室2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室机柜，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 | 隔成2间 |
| 2 | 教5号楼 | 103 | 微格教室 | 75 | 2 |  | 每间微格教室2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室机柜，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 | 隔成2间 |
| 3 | 教5号楼 | 105 | 微格教室 | 75 | 2 |  | 每间微格教室2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室机柜，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 | 隔成2间 |
| 4 | 教5号楼 | 107 | 微格教学主控室 | 75 | 1 | 走廊2个+两个楼梯口各1个 | 教室设2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室讲台，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 |  |
| 5 | 教5号楼 | 201 | 书写技能实训室1 | 75 | 1 |  | 教室设2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室讲台，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 |  |
| 6 | 教5号楼 | 203 | 书写技能实训室2 | 75 | 1 |  | 教室设2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室讲台，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 |  |
| 7 | 教5号楼 | 205 | 班级管理技能实训室1 | 75 | 1 |  | 教室设2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室讲台，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 |  |
| 8 | 教5号楼 | 207 | 班级管理技能实训室2 | 75 | 1 | 走廊2个+两个楼梯口各1个 | 教室设2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室讲台，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 |  |
| 9 | 教5号楼 | 301 | 微课；慕课录制室； 后期制作工作室 | 75 | 2 |  | 东间2个内网、2个外网，其中2个内网、1个外网进教室机柜，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 西间4个外网，安装在墙壁上。 | 隔成两间 |
| 10 | 教5号楼 | 303 | 语言技能实训室1； 多媒体课件制作室1 | 75 | 1 | 室内2个 | 东墙中间并排2个；北墙均分7组，每组4个；南墙均分7组，每组4个，最后一组靠后门位置少2个。 | 离东墙2米开始向西均分布置；网线到桌面（无需信息模块）；48口千兆交换机3台；立式机柜1个；用3根六类线接入汇聚交换机 |
| 11 | 教5号楼 | 305 | 语言技能实训室2； 多媒体课件制作室2 | 75 | 1 | 室内2个 | 东墙中间并排2个；北墙均分7组，每组4个；南墙均分7组，每组4个，最后一组靠后门位置少2个。 |  |
| 12 | 教5号楼 | 307 | 常规教学媒体应用技能实训室 | 75 | 1 | 走廊2个+两个楼梯口各1个 | 教室设2个外网，其中1个外网进教室讲台，另1个外网安装在讲台后面墙壁上。 |  |
| 13 | 教5号楼 | 401 | 自动录播教室1； 智慧教室1； | 75 | 1 |  | 2个内网2个外网，进机柜。 |  |
| 14 | 教5号楼 | 403 | 自动录播教室2； 智慧教室2； | 75 | 1 |  | 2个内网2个外网，进机柜。 |  |
| 15 | 教5号楼 | 405 | 自动录播教室3 | 75 | 1 |  |  |  |
| 16 | 教5号楼 | 407 | 自动录播教室4 | 75 | 1 | 走廊2个+两个楼梯口各1个 |  |  |
| 合计： | 20 | 20 | 174 |  |